上海市工程建设规范

展览建筑及布展设计防火规程

Code of design for fire protection and prevention of exhibition building and exhibits arrangement

DGJ08—2173—2016

J13147—2015

（报批稿）

主编单位：华东建筑设计研究总院

上海市消防局

批准部门：上海市住房和城乡建设管理委员会

施行日期：2016年6月1日

2016  上 海

前  言

本规程根据 《上海市城乡建设和交通委员会关于印发<2011年上海市工程建设规范和标准设计编制计划（第一批）>的通知》（ 沪建交[2011]462号）文件要求，由华东建筑设计研究总院、上海市消防局会同有关单位共同编制完成。

本规程在编制过程中，遵照国家有关基本建设的方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针，在总结国内展览建筑设计与实践经验、结合2010年上海世博会等展览建筑设计实践的研究成果、借鉴国内外的先进经验的基础上，广泛征求了有关科研、设计、运行、消防、高等院校、审图等部门和单位的意见，经反复修改和讨论，并通过专家审查定稿。本规程第3.1.1、3.5.4、5.1.1条为强制性条文，其中第3.1.1条比国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014强制性条文第5.4.3条要求更加严格；第3.5.4条与国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014强制性条文第5.5.8条等效，但对于在一定条件下“可设置1个安全出口或1部疏散楼梯”的情况不再放宽设计要求，其相对更严格。

本规程共分5章，其主要内容有：总则、术语、建筑防火、消防设施、布展防火等。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

在执行本规程过程中，希望各单位注意总结经验。如有意见或建议，请寄华东建筑设计研究总院《展览建筑及布展设计防火规程》管理组，地址：上海市黄浦区汉口路151号；邮编：200002，E-mail：qi_yang@ecadi.com，以供今后修订参考。

主编单位： 华东建筑设计研究总院

上海市消防局

参编单位： 公安部上海消防研究所

同济大学

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

上海弘城国际建筑设计有限公司

主要起草人：张俊杰  顾金龙  陈梦驹  范永清  刘  菲

王  晔  傅海聪  徐  云  马伟骏  党  杰

杨  琦  陈剑秋  吴  炜  蒋首超  归谈纯

夏  林  韩  新  脱  宁  杨志军  刘高文

苏  夺

主要审查人：吴之光  胡  波  罗智松  徐  桦  沈育祥

高国瑜  何  焰

上海市建筑建材业市场管理总站

2015年5月

目 次

1  总则	（1）

2  术语	（2）

3  建筑防火	（3）

3.1  一般规定	（3）

3.2  耐火等级和建筑构造	（3）

3.3  总平面布局	（4）

3.4  平面布置与防火分区、防烟分区	（4）

3.5  安全疏散	（7）

3.6  消防扑救	（9）

3.7  建筑的内部装修	（11）

4  消防设施	（13）

4.1  一般规定	（13）

4.2  消防给水系统	（13）

4.3  防烟、排烟和通风、空气调节	（14）

4.4  消防电源及配电、消防应急照明和疏散指示标志	（16）

4.5 火灾自动报警系统、电气火灾监控系统	（18）

5  布展防火	（19）

5.1  一般规定	（19）

5.2  平面和空间布置	（19）

5.3  安全疏散	（20）

5.4  布展构件和布展材料	（21）

5.5  电气	（22）

5.6  消防设施	（25）

本规程用词说明	（26）

引用标准名录	（27）

附：条文说明……………………………………………………………………（28）

Contents

1 General provisions………………………………………………………………………（1）

2 Terms……………………………………………………………………………………（2）

3 Building fire protection…………………………………………………………………（3）

3.1 General requirement…………………………………………………………………（3）

3.2 Fire resistance rating and building construction……………………………………（3）

3.3 General layout………………………………………………………………………（4）

3.4 Plane arrangement, fire compartment and smoke bay………………………………（4）

3.5 Safe evacuation……………………………………………………………………（7）

3.6 Fire fighting…………………………………………………………………………（9）

3.7 Building interior decoration………………………………………………………（11）

4 Installation of fire fighting device…………………………………………………………………………（13）

4.1 General requirement………………………………………………………………（13）

4.2 Fire water supply system…………………………………………………………（13）

4.3 Smoke control and smoke evacuation system, ventilating and air conditioning…（14）

4.4 Fire power supply and distribution, Fire emergency lighting and evacuation indicating sign………………………………………………………………………………………（16）

4.5 Fire alarm system, electrical fire monitoring system………………………………（18）

5 Exhibits arrangement fire protection…………………………………………………（19）

5.1 General requirement…………………………………………………………………（19）

5.2 Plane and space layout………………………………………………………………（19）

5.3 Safe evacuation……………………………………………………………………（20）

5.4 Construct component and material of exhibits arrangement………………………（21）

5.5 Electrical……………………………………………………………………………（22）

5.6 Fire fighting device…………………………………………………………………（25）

Explanation of wording in this standard………………………………………………（26）

List of quoted standards…………………………………………………………………（27）

Appendix: Explanation of provisions……………………………………………………（28）

# 1  总则

1.0.1  为了预防和减少展览建筑及布展的火灾危害，保护人身和财产安全，规范其设计，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于本市新建、改建、扩建的展览建筑及其布展的防火设计。

1.0.3  展览建筑及其布展的防火设计应遵循“预防为主、防消结合”的工作方针以及国家的法律法规，针对展览建筑的使用特点和布展需求，结合本市的消防特点，采用可靠的防火措施，做到安全可靠、以人为本、技术先进、经济合理。

1.0.4  展览建筑除应按现行行业标准《展览建筑设计规范》JGJ 218的规定，可按其展览建筑规模划分为特大型、大型、中型、小型四类，以及按展厅的展览面积规模划分为甲等、乙等、丙等三个展厅等级外，还可按展厅的室内净高（h）将展厅划分为Ⅰ类展厅、Ⅱ类展厅、Ⅲ类展厅，且应符合表1.0.4的规定。

表1.0.4 展厅按室内净高的分类

| 展厅分类 | 展厅的室内净高h（m） |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | h>12 |
| Ⅱ类 | 8＜h≤12 |
| Ⅲ类 | h≤8 |

1.0.5  当展览建筑及其布展防火设计采取特殊防火措施时，应提交市消防部门组织专题评估、论证。

1.0.6  展览建筑及其布展防火设计除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和本市现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  布展 exhibits arrangement

在展览空间内，为展示或提供服务而布置、搭建布置构件、进行装修装饰等活动的总称。

2.0.2  展位  exhibition booth

在展览空间内，用于陈列展品或提供服务的单位空间，也称作摊位。它分为标准展位和特装展位。

2.0.3  特装展位  special exhibition area

在展览空间内，用于陈列某一题材的展品或提供相关服务，且相对独立布置的区域，也称特殊展示区域。

2.0.4  全封闭式展位  enclosed exhibition area

四周隔断的围合度大于75％，且有固定顶棚与其他展览空间分隔的特装展位，也称全封闭展示区域。

2.0.5  半封闭式展位  semi-enclosed exhibition area

四周隔断的围合度大于75％，但无顶棚与其他展览空间分隔的特装展位，也称半封闭展示区域。

2.0.6  双层展位  double-storey exhibition area

采用布展构件临时搭建，层数为两层的特装展位。

2.0.7  疏散出口 emergency exit

展位通向安全出口或疏散通道的出口，包括疏散门（洞）、坡道、楼梯。

2.0.8  疏散主通道  main evacuation aisle

展厅内连接两个安全出口之间的疏散通道。

2.0.9  疏散次通道  subordinate evacuation aisle

展厅内连接展位与疏散主通道的通道。

2.0.10  布展构件  components for exhibits arrangement

布展中搭建展台、辅助用房或为支撑布景、展品、展项而使用的构件。

2.0.11  参观步道 visiting walkway

在布展中设置的专供参观者行走、不设阶梯的步行通道。参观步道有架空参观步道、封闭式参观步道，还有自动人行步道。

2.0.12  临时展棚 temporary exhibition building

展场中供展览使用的临时搭建的建筑物。

# 3  建筑防火

## 3.1  一般规定

3.1.1  展厅不应设置在地下二层及以下楼层。

3.1.2  展览建筑内不应设置经营、存放和使用火灾危险性为甲、乙类物品的商店、加工和储藏间。展厅不应经营、储存和展示火灾危险性为甲、乙类的物品。

3.1.3  为满足展览建筑使用功能而设置的仓储空间应与展厅分开布置，公共服务空间和辅助空间宜与展厅分开布置。仓储空间、公共服务空间和辅助空间的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

3.1.4  展厅内不得布置与展示功能无关的其他用房。

3.1.5  展厅的疏散人数应按展厅的建筑面积计算确定，并应符合下列规定：

1  地上一层的疏散人数应按不小于0.75人/m2计算，地下一层和地上二层的疏散人数应按不小于0.65人/m2计算，地上三层及三层以上各层的疏散人数应按不小于0.50人/m2计算；

2  当展厅内采用多媒体放映、演示等展览形式时，设有固定座位的疏散人数应按实际座位数的1.1倍计算；不设置固定座位的疏散人数应根据该厅、室的建筑面积不小于1.0人/m2计算。

## 3.2  耐火等级和建筑构造

3.2.1  展览建筑的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，且地上建筑的耐火等级除一类高层建筑不应低于一级外，其余地上建筑的耐火等级不应低于二级，地下、半地下建筑（室）的耐火等级不应低于一级。

3.2.2  除本规程另有规定外，建筑构件的燃烧性能、耐火极限和建筑构造应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

3.2.3  展览建筑内的储藏室、库房、维修、加工用房、设备用房等辅助用房与展厅之间应采取防火分隔措施，并符合下列要求：

1  与Ⅰ类展厅之间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板进行防火分隔，隔墙上的门应采用甲级防火门；

2  与其他展厅之间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板进行分隔，防火隔墙上的门应采用乙级防火门。

3.2.4  建筑构件为钢构件时，其设计应符合现行上海市工程建设规范《建筑钢结构防火技术规程》DG/TJ 08-008的有关规定。

3.2.5  展览建筑的屋面应采用不燃材料。

## 3.3  总平面布局

3.3.1  在进行总平面设计时，应合理确定建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等。

3.3.2  展览建筑不应布置在火灾危险性为甲、乙类厂（库）房，甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近。

3.3.3  展览建筑之间、展览建筑与其他建筑之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

## 3.4  平面布置与防火分区、防烟分区

Ⅰ  平面布置

3.4.1  高层建筑内的展厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所，宜布置在首层、二层或三层。必须布置在其他楼层时，除本规程另有规定外，尚应符合下列规定：

1  一个厅、室的疏散门不应少于2个，且建筑面积不宜大于400m2；

2  应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统；

3  幕布的燃烧性能不应低于B1级。

3.4.2  展览建筑内设置的剧场、电影厅等场所，至少应设置1个独立的安全出口，并应符合下列规定：

1  设置在高层建筑内时，应符合本规程第3.4.1条的有关规定；

2  设置在多层展览建筑内时，观众厅宜布置在首层、二层或三层；必须布置在四层及以上楼层时，一个厅、室的疏散门不应少于2个，且每个观众厅或多功能厅的建筑面积不宜大于400m2；

3  展览建筑中设置人民防空工程时，应符合现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》GB 50098的规定。

3.4.3  展览建筑中的客、货电梯宜分别设置独立的电梯厅，不应直接设置在展厅、多功能厅等场所内。当电梯直通建筑下部的汽车库时，应在汽车库部分设置电梯候梯厅，并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。

Ⅱ  防火分区

3.4.4  展览建筑或展厅应根据其部位划分防火分区，其防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.4.4的规定，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

表3.4.4 展览建筑或展厅防火分区的最大允许建筑面积

| 建筑分类 | 建筑部位 | 防火分区的最大允许建筑面积（m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 未设置自动灭火系统的展览建筑 | 设置自动灭火系统的展览建筑 | 设置自动灭火系统、火灾自动报警系统，且采用不燃或难燃材料装修的展厅 |
| 单层、多层建筑 | 首层 | 2500 | 防火分区面积按左栏增加1.0倍；局部设置时，增加的面积可按该局部面积的1.0倍计算 | 10000 |
|  | 二层及以上楼层 | 2500 |  | 5000 |
| 高层建筑 | 一层及以上楼层 | 1500 |  | 4000 |
| 地下或半地下建筑（室） | 地下一层或半地下室 | 500 （设备用房1000） |  | 2000 |
|  | 地下二层及以下楼层 | 500 （设备用房1000） |  | — |

注：  裙房与高层建筑主体之间未设置防火墙分隔时，裙房防火分区应按高层展览建筑的要求确定；裙房与高层建筑主体之间设置防火墙分隔时，裙房的防火分区可按单层、多层民用建筑的要求确定。

3.4.5  设置在二层的Ⅰ类展厅，当符合下列规定时，其最大允许防火分区面积可为10000m2：

1  展厅所在的展览建筑地上层数仅为2层；

2  展厅四周设有环形消防车道，并满足本规程第3.6节的规定。其坡道的坡度可不大于10%；

3  展厅内应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统；

4  消防车道单边设置展厅时，其展厅外应设置进深不小于16m的平台，消防车道两侧设置展厅时，其展厅外应设置进深不小于18m的平台；

5  平台只能作为交通廊道及消防扑救使用且不得封闭，确需设置防风雨棚时，顶部敞开面积不应小于该平台面积的50%，风雨棚下应设自动喷水灭火系统，消防车道和消防扑救场地上空不得设置风雨棚；

6  展厅的疏散人数应按不小于0.75人/m2计算；

7  展厅下一层应采用机械排烟系统，且其烟气组织不应影响二层展厅的疏散；

8  展厅外应结合消防车道设置室外消火栓，其消火栓栓口水压不小于0.10MPa。

3.4.6  当建筑物内设置自动扶梯、中庭、敞开楼梯等上下层相连通的开口时，其防火分区的建筑面积应按上下层相连通的建筑面积叠加计算，且不应大于本规程3.4.4条的规定。

3.4.7  建筑内设置中庭时，当相连通楼层的建筑面积之和大于一个防火分区的建筑面积时，应符合下列规定：

1  中庭应与周围相连通空间进行防火分隔。采用防火隔墙时，其耐火极限不应低于1.00h；采用防火玻璃隔墙时，应采用耐火隔热性和耐火完整性不低于1.00h的镶玻璃构件；采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性镶玻璃构件时，尚应设置闭式自动喷水灭火系统保护；采用防火卷帘时，其耐火极限不应低于3.00h，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定；与中庭相连通的门、窗，应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗；

2  高层建筑中的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统；

3  中庭应设置排烟设施；

4  中庭内不应布置可燃物。

3.4.8  防火分区之间应采用防火墙分隔。确有困难时，可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘进行分隔时，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

Ⅲ  防烟分区

3.4.9  展厅内的防烟分区不应跨越防火分区，并应符合下列要求：

1 防烟分区面积不宜大于2 000m2；

2 防烟分区的长边不应大于60m；当室内高度超过6m，且具有自然对流条件时，长边不应大于75m；

3 防烟分区应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分；

4 储烟仓高度不应小于空间净高的10%，且不应小于500mm，同时应保证疏散所需的清晰高度；最小清晰高度应按现行上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88的有关规定进行计算。

3.4.10  Ⅰ类展厅当符合下列全部条件时，可作为一个防烟分区：

1  展厅内应设置两种或两种以上不同探测火灾参数的火灾自动报警系统；

2  展厅内应设置自动灭火系统；

3  展厅内应设置机械排烟系统和补风系统；展厅内机械排烟系统每个面积不大于2000m2、长边不大于60m的区块的排烟量应不小于本规程表4.3.4中的要求。其补风量不小于排烟量的50%，补风口的风速不应大于3m/s。且展厅的排烟系统及补风系统应保证着火点所在区块及邻近区块的排烟量及补风量。

4  储烟仓内另外应设置2%展厅面积的排烟窗；

5  报警系统的联动应与排烟系统对应。

## 3.5  安全疏散

3.5.1  展览建筑应根据建筑的高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口、疏散门的位置、数量和宽度及疏散楼梯的形式，应满足人员安全疏散的要求，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

3.5.2  展览建筑内的安全出口、疏散门和疏散出口应分散布置，并应符合双向疏散的要求。

3.5.3  自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。

3.5.4  展览建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。

3.5.5  展览建筑的每个层面在满足本规程规定的疏散宽度的条件下，其展厅内通向相邻防火分区的甲级防火门，或通向相邻建筑连廊的门，可作为辅助安全出口，并应符合下列要求：

1 门应向疏散方向开启；

2防火分区直通室外或避难走道的安全出口总净宽度，不应小于本规程第3.5.11条规定计算所需总净宽度的70%；

3 辅助安全出口的净宽度不应小于1.4m，紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步；

4 与相邻防火分区之间应采用防火墙分隔。

3.5.6  从任一疏散门至最近疏散楼梯间的最近距离小于10m的高层建筑内的展厅，当疏散楼梯间分散设置有困难时，可采用剪刀楼梯，但应符合下列规定：

1  楼梯间应为防烟楼梯间；

2  梯段之间应采用耐火极限不低于l.00h的实体墙分隔；

3  楼梯间应分别设置前室；

4  楼梯间内的正压送风系统不应合用。

3.5.7  展览建筑的疏散楼梯的设计，应符合下列规定：

1  多层展览建筑的疏散楼梯，除设置在敞开式外廊的建筑中与该外廊直接相连的楼梯间外，均应采用封闭楼梯间；

2  高层展览建筑的疏散楼梯应采用防烟楼梯间；

3  室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m时，地下、半地下建筑（室）的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑（室）的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

3.5.8  展览建筑内除展厅外的功能用房的安全疏散距离应按照使用功能和平面布置等因素合理设计，其直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表3.5.8的规定：

表3.5.8  直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离（m）

| 名称 | 位于两个安全出口之间的疏散门 | 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门 |
| --- | --- | --- |
| 高层建筑 | 30 | 15 |
| 单、多层建筑 | 40 | 22 |

注：1 设置敞开式外廊的建筑，开向该外廊的房间疏散门至安全出口的直线距离可按本表增加5m。

2 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散直线距离可按本表及本表注1的规定增加25%。

3 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离，当房间位于两个楼梯间之间时，应按本表的规定减少5m；当房间位于袋形走道两侧或尽端时，应按本表的规定减少2m。

3.5.9  展厅的安全疏散应符合下列规定：

1  展厅内任何一点至最近的疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m；当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时，应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当设置自动喷水灭火系统时，其室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%；

2  展厅内的疏散走道应直达安全出口，不应穿过办公、厨房、储存间、休息间等区域。

3.5.10  当符合下列规定时，Ⅰ类展厅内任何一点到安全出口的直线距离可增加至60m：

1  安全出口应直接设置在展厅内，并直通主疏散通道；

2  一个厅、室的疏散门不应少于2个；

3  应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统；

4  应设置符合规范要求的排烟系统和补风系统；

5  幕布的燃烧性能不应低于B1级。

3.5.11  展览建筑内除展厅外其他功能用房的疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门各自总宽度，应符合下列规定：

1  每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总宽度，应根据疏散人数按每百人的最小疏散净宽度不小于表3.5.11的规定经计算确定。展厅的疏散人数应根据本规程第3.1.5条经计算确定；

表3.5.11 每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100人的最小疏散净宽度（m/百人）

| 建筑层数 | 每100人疏散净宽度（m/百人） |
| --- | --- |
| 地上一、二层 | 0.65 |
| 地上三层 | 0.75 |
| 地上四层及四层以上各层 | 1.00 |
| 与地面出入口地坪的高差不超过10m的地下建筑 | 0.75 |
| 与地面出入口地坪的高差超过10m的地下建筑 | 1.00 |

2  当每层疏散人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，地上建筑内下层楼梯的总宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算；地下建筑内上层楼梯的总宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的疏散人数计算；

3  地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所，其疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的各自总宽度，应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定；

4  首层外门的总宽度应按该层及以上疏散人数最多的一层疏散人数计算确定；不供上部楼层人员疏散的外门，可按本层疏散人数计算确定。

3.5.12  展览建筑内展厅的疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门各自总宽度，应符合下列规定：

1  多层展览建筑内的功能用房区域的安全出口和疏散门的净宽度不应小于1.4m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m；

2  高层展览建筑内的功能用房区域的安全出口和疏散门的净宽度不应小于1.4m，疏散楼梯的净宽度不应小于1.2m，疏散走道的净宽度不应小于1.4m；

3  展厅区域的疏散门，其净宽度不应小于1.4m，且不应设置门槛，紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。

## 3.6  消防扑救

3.6.1  展览建筑符合下列规定的应设置环形消防车道，确有困难时，可沿该建筑的两个长边设置消防车道：

1  占地面积大于3000m2的单、多层展览建筑；

2  高层展览建筑；

3  室外展场搭建的占地面积大于2000 m2的临时展棚。

3.6.2  当展览建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时，应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。确有困难时，应设置环形消防车道。展场内消防车道最短的中心线距离不宜大于120m。

3.6.3  有封闭内院或天井的展览建筑，当其短边长度大于24m时，宜设置进入内院或天井的消防车道。

3.6.4  有封闭内院或天井的建筑物沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道，其间距不宜大于80m。

3.6.5  在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧，不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。

3.6.6  供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道边缘距离取水点不宜大于2m。

3.6.7  消防车道应符合下列规定：

1  消防车道与建筑外边缘的最小距离不宜小于5m且不宜大于15m；

2  中间消防车道与环形消防车道交接处应满足消防车转弯半径的要求，且其转弯半径不应小于12m；

3  消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，消防车道的坡度不宜大于8%，其转弯处应满足消防车转弯半径的要求；

4  环形消防车道至少应有2处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场不宜小于l5m×l5m；供大型消防车使用时，不宜小于18m×18m；

5  消防车道的路面、救援操作场地及消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等，应能承受大型消防车的压力；

6  消防车道可利用市政等交通道路，但该道路应满足消防车通行、转弯和停靠的要求。

3.6.8  展场内搭建的临时展棚和布展不得占用消防车道和影响消防扑救作业。

3.6.9  消防车道与展位或材料堆垛的最小距离不应小于5m。

3.6.10  高层展览建筑应至少沿一个长边或周边长度的l/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地，该范围内的裙房进深不应大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑，连续布置消防车登高操作场地有困难时，可间隔布置，但间隔距离不宜大于30m，且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。

3.6.11  消防车登高操作场地应符合下列规定：

1  可结合消防车道布置且应与消防车道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘至建筑外墙的距离不宜小于5m，且不应大于10m；

2  与其他辅助用房之间不应设置妨碍消防车操作的架空高压电线、树木、车库出入口等障碍；

3  场地的坡度不宜大于3%，长度和宽度分别不应小于15m和8m。对于建筑高度不小于50m的建筑，场地的长度和宽度分别不应小于15m；

4 场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力；

5  用作消防车登高操作场地的屋顶，其屋顶承重构件和屋面板的耐火极限不应低于3.00h。

3.6.12  展览建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内，必须设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。登高场地所相对应的2层及以上宜设置每层可击碎的救援窗，且户外广告牌的设置不应遮挡建筑的外窗。

3.6.13  甲等Ⅰ类展厅应至少有两侧设有供消防车进出的门。

## 3.7  建筑的内部装修

3.7.1  展览建筑的内部装修应严格按照现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的要求。

3.7.2  建筑采用内保温系统的材料燃烧性能应为A级。

3.7.3  展览建筑装修材料燃烧性能等级的判定、材料燃烧性能等级的划分，应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624执行。展览建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级，不应低于表3.7.3的规定。

表3.7.3  展览建筑内部各部位装修材料燃烧性能等级

| 建筑 部位 | 情况分类 | 装修材料燃烧性能等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 顶棚 | 墙面 | 地面 | 隔断 | 固定家具 | 装饰织物 |  |  | 其他装饰材料 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窗帘 | 帷幕 | 家具包布 |  |
| 展厅 | 需要多次布展的展厅 | A | A | A | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
|  | Ⅰ类展厅 | A | A | A | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 |
|  | 国家级、市级的单、多层展厅 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | — | B2 |
|  | 市级以下的单、多层展厅 | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | — | B2 |
|  | 高层建筑的展厅 | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 |
|  | 地下展厅 | A | A | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 |
| 公共活动用房 | 建筑高度超过24m | A | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B1 |
|  | 建筑高度小于等于24m | A | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |
| 等候厅 | 不限 | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
| 展厅内布展 | 固定布展区域 | A | B1 | B1 | A | B1 | — | — | — | B1 |
|  | 临时展棚 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | — | — | — | B1 |

3.7.4  展览建筑的内部装修材料宜选择燃烧中烟气浓度和烟气毒性指标低的材料。

# 4  消防设施

## 4.1  一般规定

4.1.1  展览建筑的消防给水和灭火系统的设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974和上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94的有关规定。

4.1.2  展览建筑的防烟、排烟、采暖通风及空气调节系统的设计应符合现行上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88及现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

4.1.3  展览建筑的电气防火设计应符合现行上海市工程建设规范《民用建筑电气防火设计规程》DG/TJ 08-2048的有关规定。

## 4.2  消防给水系统

4.2.1  展览建筑应设置室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。

4.2.2  展览建筑的自动灭火系统的设置应符合下列规定：

1  任一层建筑面积大于1500m2或建筑总面积大于3000m2的展览建筑的所有部位应设置自动灭火系统；

2  Ⅰ类展厅应设置自动喷水灭火系统或自动跟踪定位射流灭火系统；

3  Ⅱ类展厅和Ⅲ类展厅应设置自动喷水灭火系统。

4.2.3  展场内应设室外消火栓，其布置应满足下列规定：

1  与消防车道相结合布置；

2  室外消火栓的保护半径不应大于150m，布置间距不应大于120m；

3  室外消火栓给水干管的管径不应小于DN150；

4  室外消火栓系统应设置环状管网，并应设检修阀门。阀门的设置应保证检修时同时关闭的室外消火栓数量不大于5个。

4.2.4  展览建筑的室内消火栓设计除了应符合现行上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94的有关规定外，尚应满足下列规定：

1  室内消火栓宜设置在门厅、休息厅、展厅的主要出入口、疏散走道、楼梯间等明显且易于取用的部位。展览建筑内的室内消火栓布置的间距不应大于30m，并保证任何部位至少有2支水枪的充实水柱同时到达。单层展览建筑的展厅中，其消火栓的布置间距可不大于50m；

2  消火栓的充实水柱应经计算确定，且不应小于13m；

3  应配置消防软管卷盘；

4  室内消火栓系统与自动水灭火系统的消防泵和管网应分别独立设置；

5  展览建筑应采用地上式室内消火栓，并宜在其使用面有防撞保护措施。

4.2.5  特大型、大型展览建筑的Ⅰ类、Ⅱ类展厅内应预留自动喷水灭火系统管道的喷淋管道接口，并应符合下列规定：

1  喷淋管道接口的管径不应小于DN100，并应满足全封闭展位内的自动喷水灭火系统接入要求；

2  喷淋管道接口的前端应设置信号阀；

3  喷淋管道接口应均匀布置，其间距不应大于30m；

4  当展厅内的自动灭火设施仅为自动跟踪定位射流灭火系统时，其喷淋管道接口可采用局部应用系统；

5  喷淋管道接口的部位应有明显的标志。

4.2.6  展览建筑内设置的仓储用房，其自动喷水灭火系统应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084中的仓库规定执行。

## 4.3  防烟、排烟和通风、空气调节

4.3.1  展览建筑内应设置符合规范要求的防烟、排烟系统。防烟系统可采用自然通风方式或机械加压送风方式。排烟方式可采用自然排烟方式和机械排烟方式。多层展览建筑宜采用自然排烟方式。

4.3.2  展览建筑的防烟系统的设置部位、设置形式应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和现行上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88中的有关规定。

4.3.3  展览建筑的排烟系统的设计应符合下列规定：

1  同一个防烟分区或同一空间内的各个防烟分区应采用同一种排烟方式；

2  室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟口或排烟窗的水平距离不应大于30m，当室内高度超过6m，且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%。

4.3.4  展览建筑内一个防烟分区的排烟量应按现行上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88的有关规定计算确定，但下列场所可按以下规定确定：

1建筑面积不大于500m2的房间，其排烟量可按60m3/（h·m2）计算，或设置不小于室内面积2%的排烟窗；

2 设有自动喷水灭火系统的大空间办公室、汽车库，其排烟量可按6次/h换气计算且不应小于30000m3/h，或设置不小于室内面积2%的排烟窗；

3 展厅、前厅的机械排烟量不应小于本规程表4.3.4中的数值；

表4.3.4 设有喷淋的展厅、前厅的排烟量

| 烟层底部距地面高度（m） | 设有喷淋的公共场所（m3/h） |
| --- | --- |
| 2.5及以下 | 45000 |
| 3 | 50000 |
| 3.5 | 55000 |
| 4 | 61000 |
| 4.5 | 68000 |
| 5 | 75000 |
| 5.5 | 82000 |
| 6 | 90000 |
| 6.5 | 99000 |
| 7 | 107000 |
| 7.5 | 117000 |
| 8 | 126000 |
| 8.5 | 136000 |
| 9 | 147000 |
| 9.5 | 158000 |
| 10 | 169000 |
| 10.5 | 180000 |
| 11 | 192000 |
| 11.5 | 205000 |

4 当仅需在走道或回廊设置排烟时，各防烟分区内的机械排烟量可按60m3/（h·m2）计算且不应小于13000m3/h，或在走道两侧均设置面积不小于2m2的排烟窗；

5当室内与走道或回廊均需设置排烟时，其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/（h·m2）计算，或设置不小于走道、回廊面积2%的排烟窗；

6  当建筑室内净高度大于6m，建筑室内净高度每增加1m，自然排烟窗的面积可减少5%，但不小于排烟区域建筑面积的1%；

7  在计算喷淋设置高度大于等于12m的空间的排烟量时，其热释放量应按无喷淋公共场所进行取值。

4.3.5  展厅的室内净高大于6m且采用自然排烟时，应采取下列措施之一：

1  应设置与火灾自动报警系统联动的自动排烟窗；

2  无火灾自动报警系统联动，应设置可远程控制的自动排烟窗；

3  排烟用常开的窗、洞口或通风百叶。

4.3.6  展览建筑的展厅应设置补风系统。补风系统可采用机械送风方式或自然进风方式。补风量不应小于排烟量的50%，空气应直接从室外引入。补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然补风方式以及机械补风方式。

4.3.7  通风、空气调节系统的管道布置，横向应按防火分区布置。当管道穿越防火分区分隔处设置电动防火阀时，可不受此限制。

4.3.8  通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料。

## 4.4  消防电源及配电、消防应急照明和疏散指示标志

4.4.1 特大型展览建筑消防设备按一级负荷供电外，尚应设置自备应急电源。大型、中型和一类高层民用建筑展览建筑消防设备应按一级负荷供电，小型和二类高层民用建筑展览建筑消防设备应按二级负荷供电。

4.4.2  特大型展览建筑应在变配电所设消防专用配电母排。

4.4.3  消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电设备应设有明显标志。

4.4.4  消防配电线路应采用铜芯线缆，配电线缆应采用耐火电缆，当成束敷设时应采用无卤低烟阻燃耐火型线缆。特大型、大型会展建筑中引至消防设备的电源主干线宜采用具有矿物绝缘性能的耐火电缆。

4.4.5  展览建筑中消防配电（控制）箱应按照防火分区设置。

4.4.6  特大型和大型展览建筑应设置集中控制型消防应急照明和疏散指示标志。其他的展览建筑宜设置集中控制型消防应急照明和疏散指示标志。

4.4.7  下列部位应设置疏散照明，且应采用双电源供电：

1  疏散走道、疏散楼梯、避难走道；

2  展厅、等候厅、观众厅、多功能厅、宴会厅、大会议厅、餐厅等人员密集场所；

3  建筑面积大于200m2公共服务空间、行政办公用房等；

4  地下公共活动用房以及地下建筑面积大于100m2的房间。

4.4.8  展览建筑内疏散照明的地面平均水平照度应符合下列规定：

1  展厅、等候厅、观众厅、多功能厅、宴会厅、大会议厅、餐厅等人员密集场所不应低于5.0 lx；

2  楼梯间、前室、合用前室、避难走道和疏散走道的地面等不应低于5.0 lx；

3  疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40：1。

4.4.9 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的房间，应设置备用照明并应保证正常照明的照度。展厅应设置备用照明且不应低于现行行业标准《展览建筑设计规范》JGJ 218中照明照度值的10％。

4.4.10  疏散照明灯具应设置在出口的顶部、顶棚上或墙面的上部；备用照明灯具应设置在顶棚上或墙面的上部。

4.4.11 展览建筑内应沿疏散走道和在安全出口、疏散门正上方设置灯光疏散指示标志，并应符合下列规定：

1  安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识；

2  沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在走道转角区，不应大于1.0m；

3  设置在门的上部时，标志的下边缘距门框不宜大于0.15m；设置在门框侧边缘时，标志的下边缘距室内地坪不宜大于2.0m；

4  当展厅为高大无柱空间时，应采用地面设置的灯光疏散指示标志，且展厅的疏散指示标志间距不应大于10m；

5  装设在地面上的疏散指示标志灯的承压能力，应能满足所在区域的最大荷载要求，并应防止被重物或外力损伤；

6  展厅采用货运门兼消防疏散门时，宜将安全出口标志灯设于门洞两侧明显部位。

4.4.12  展厅、等候厅、公共疏散走道和主要疏散路径的地面上应增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

4.4.13  建筑内设置消防应急照明和疏散指示标志，除应符合本规程的规定外，还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的有关规定。

## 4.5 火灾自动报警系统、电气火灾监控系统

4.5.1  火灾自动报警系统的设计，除应符合本规程外，尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

4.5.2  展览建筑应按现行上海市工程建设规范《民用建筑电气防火设计规程》DG/TJ 08-2048和《电气火灾监控系统工程技术规程》DG/TJ08-2150的有关规定设置电气火灾监控系统。

展厅内的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。

4.5.3  Ⅰ类展厅的火灾自动报警系统宜采用2种或2种以上不同探测火灾参数的探测器。

4.5.4  展览建筑的综合电缆管沟、展位电缆井和地面电气沟宜设缆式线型感温探测器。

4.5.5  电气火灾监控探测器应设置在展览用配电柜和区域配电箱处。

# 5  布展防火

## 5.1  一般规定

5.1.1  展厅内的布展不应改变建筑设计的防火分区和安全疏散体系。

5.1.2  展厅内布展应符合现行行业标准《人员密集场所消防安全管理》GA 654的规定，不应擅自改动、拆除、遮挡消防设施，且不应妨碍消防设施的正常使用。

5.1.3  展厅内搭建的特装展位和临时展棚不应超过2层。

5.1.4  展厅内安全疏散路线应清晰、便捷、通畅，且宜与参观流线相结合。

5.1.5  双层展位的上部不应封顶。

5.1.6  展场需要搭建临时展棚时，应采用燃烧性能不低于B1 级的材料。

## 5.2  平面和空间布置

5.2.1  布展构件与建筑原有结构、设备、设施之间的垂直距离不应小于2m。

5.2.2  展位或搭建物与展厅墙体之间应留出通道，其宽度不应小于1m，并不得堆物。

5.2.3  安全出口和疏散出口前、消防箱开启方向的1.4m范围内，以及防火卷帘四周1.5m范围内，严禁布置任何展品和堆物，并应采用黄色标识线划定范围。

5.2.4  架空、封闭式参观步道的疏散楼梯或疏散出口以及双层展位的疏散楼梯宜直通展厅的疏散通道或安全出口，疏散楼梯口1.4m范围内不应布置展品。

5.2.5  架空、封闭式参观步道楼（地）面不应布置展品。

5.2.6  布展中使用燃油、燃气的厨房应靠展厅外墙布置，并应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙、1.00h的楼板和乙级防火门、窗与其他部位分隔。展厅内临时设置的敞开式食品加工区严禁使用明火。

5.2.7  展场每座临时展棚的建筑面积不应大于2500m2。当设置自动灭火装置时，每座临时展棚的建筑面积可以扩大1倍。展场布展搭建的临时展棚与建筑之间的防火间距不应小于9m，且临时展棚的棚与棚之间的防火间距不应小于12m。

5.2.8  临时展棚的使用功能应单一，展览与餐饮等其他业态不应共用。

5.2.9  展场的布展不得占用防火间距，不得影响消防车道、消防登高场地和室外消防设施的正常使用。

5.2.10  承重钢结构的周边应设防火保护距离，其1.4m范围内不应布置展品。

## 5.3  安全疏散

5.3.1  展厅内任何一点至最近的安全出口的行走距离不应大于45m。当展位内可直接疏散至宽度不小于6m的疏散主通道时，最远点至安全出口的行走距离不应大于60m。符合本规程第3.5.10条规定的І类展厅，其最远点到安全出口的行走距离可增加25%。

5.3.2 展厅参观入口设置闸机时，不得影响安全出口的正常使用。闸机宜采用门扉式，且火灾时应全部自动开放。当采用其他类型的闸机时，应在闸机旁设置同等有效宽度的疏散出口或安全出口。

5.3.3  搭建双层展位后，展厅内允许容纳的最多人数不应超过原建筑设计的安全出口和疏散走道净宽度所允许容纳的最多人数。

5.3.4  展厅和临时展棚内应设置疏散通道。其疏散通道的最小净宽度应符合下列要求：

1 甲等展厅的疏散主通道宽度不应小于6m，疏散次通道宽度不应小于3m；

2 乙等展厅的疏散主通道宽度不应小于5m，疏散次通道宽度不应小于2.5m；

3 丙等展厅的疏散主通道宽度不应小于4m，疏散次通道宽度不应小于2m。

5.3.5  全封闭式展位、半封闭式展位的疏散出口的数量和宽度应按本规程第3.5.11条的要求计算确定，且不应少于2个，每个宽度不应小于0.9m。相邻2个疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时，可设置1个，但疏散出口的净宽度不应小于1.4m：

1  特装展位的疏散出口采用开敞式，净宽度大于5.0m，且最远点至疏散出口的直线距离不超过15m；

2  特装展位内建筑面积小于50m2的放映厅。

5.3.6  双层展位的上层展区的疏散楼梯的数量和宽度应按本规程5.3.5条的要求计算确定，且不应少于2个。相邻2个疏散楼梯最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 当上层空间作办公用房且面积不大于120m2时，可设置1个疏散楼梯。

5.3.7  双层展位的疏散楼梯可采用敞开楼梯，其总宽度应经计算确定，且楼梯最小净宽度不应小于1.4m。

5.3.8  上层展位最远点到最近的疏散楼梯的直线距离不应大于15m；至下层安全出口的行走距离按本规程第5.3.6条要求执行。楼梯段可按照其水平投影长度的1.5倍计算。

5.3.9  参观步道的净宽度应根据人流量计算确定，且不应小于2.0m；自动人行步道宽度不应小于1.2m。

5.3.10  架空、封闭式参观步道上应设置通向楼（地）面的疏散楼梯或疏散出口，疏散楼梯或疏散出口之间的距离不应大于70m，单向疏散距离不应大于20m。

5.3.11  参观步道的疏散楼梯可采用敞开楼梯，其总宽度应经计算确定，且楼梯最小净宽度不应小于1.4m。

5.3.12  参观步道的疏散出口的总宽度应经计算确定，且最小净宽度不应小于1.4m。

5.3.13  当布展固定展品及装置的占地面积大于展区面积的30%时，其疏散人数可按该展厅建筑面积的0.50人/m2计算。

5.3.14特装展位内的参观步道、封闭式参观步道疏散楼梯、疏散出口的总宽度，应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定，并应符合下列规定：

1  疏散人数应按该步道建筑面积3人/m2计算确定；

2  疏散楼梯、疏散出口的净宽度为0.75m/百人。

## 5.4  布展构件和布展材料

Ⅰ  布展构件

5.4.1  特装展位的顶棚宜采用A级装修材料，墙面、地面应采用不低于B1级的装修材料。全封闭式展位的墙面、地面均采用A级装修材料。

5.4.2  展场中搭建的临时展棚的顶棚、墙面、地面、隔断均应采用不低于B1级的装修材料。

5.4.3  布展构件应采用不燃或难燃材料，其燃烧性能和耐火极限应符合表5.4.3的规定。

表5.4.3  布展构件的燃烧性能和耐火极限

| 构件名称 | 燃烧性能 | 耐火极限（h） |
| --- | --- | --- |
| 柱 | 不燃烧体或难燃烧体 | 1.00 |
| 梁 | 不燃烧体或难燃烧体 | 1.00 |
| 楼板 | 不燃烧体或难燃烧体 | 0.75 |
| 房间隔墙 | 不燃烧体或难燃烧体 | 0.50 |
| 疏散楼梯 | 不燃烧体 | 0.50 |

5.4.4  布展中搭建的参观步道使用的构件应采用不燃材料，其耐火极限应符合表5.4.4的规定。

表5.4.4  参观步道构件的耐火极限

| 构件名称 | 耐火极限（h） |
| --- | --- |
| 柱 | 1.00 |
| 梁 | 1.00 |
| 楼板 | 0.75 |
| 疏散楼梯 | 0.50 |
| 围护结构 | 0.50 |

5.4.5  布展中用于承载大型展品展物和布景、投影等设备的构件，其耐火极限不应低于1.00h。

5.4.6  布展的顶棚装修材料（包括龙骨）及吊顶内其他装修材料均应采用A级装修材料。

5.4.7  特装展位内部通风空调风管及其保温材料应采用A级材料。

Ⅱ  布展材料

5.4.8  除展品外，布展的固定家具、展台使用的材料不应低于B1级，悬挂装饰材料的燃烧性能不应低于B2级。

5.4.9  在展厅设置电加热设备的餐饮操作区内，与电加热设备贴邻的墙面、操作台均应采用A级材料。

5.4.10  展厅内设置的与卤钨灯等高温照明灯具贴邻的布展材料不应低于B1级。

5.4.11  布展材料宜选择燃烧所释放烟气环保的产品。

## 5.5  电气

Ⅰ  消防电源及配电

5.5.1  布展电气设备的总用电负荷量应进行严格核算，实际运行负荷不得超过变压器及馈电线路的负载能力。

5.5.2  除消防用电设备外，展厅或展位的配电总开关应设置失压脱扣。

5.5.3  非消防配电回路严禁接入消防设备专用供电回路。

5.5.4  布展的临时电气装置的标称供电电压不应超过交流230V/400V。

5.5.5  电气线路的敷设、用电设备的安装、布展配电箱的设置等必须符合现行上海市工程建设规范《民用建筑电气防火设计规程》DG/TJ08-2048的有关规定。

5.5.6  消防用电设备的配电线路的导线选择及其敷设，应满足火灾时连续供电或传输信号的需要。所有的消防用电设备的配电线路，应选用铜芯导线或电缆，其额定电压不应低于450V/750V，线芯截面积不应小于1.5mm2。

5.5.7  展位或布展区域中的配电线路宜穿金属管保护。

5.5.8  电线电缆的选择和敷设应符合下列要求：

1  非消防设备线路的电线电缆在穿管暗敷时可采用普通电线电缆；

2  当电线电缆成束敷设时，应采用阻燃电线电缆；

3  在外部火势作用一定时间内需保持线路完整性、维持通电的场所，其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆；

4  除穿管暗敷的电线电缆外，应采用无卤低烟阻燃型电线电缆。

5.5.9  当开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。卤钨灯其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。卤钨灯、高压钠灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。

5.5.10  一个插头不应连接一个以上的配电回路，不得在插座上连接多联插头来连接多个配电回路。

5.5.11  使用插座板临时接用电源时应同时满足以下条件：

1  应采用安全型插座板；

2  一个固定插座只能连接一个插座板，插座板与插座板不得连接；

3  插座板的连接线应具有护套和PE线。

5.5.12  参观步道采用自动人行步道时，应具有火灾发生时自动切断电源的功能。

5.5.13  展厅内的公共显示屏幕宜在火灾发生时能够自动切换到火灾影像报警。

5.5.14  布展中的电气安装应符合下列规定：

1  电气线路的布线应严格按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定执行。当采用护套绝缘导线时，导线之间应用瓷夹连接，不得直接连接；

2  灯具与可燃展品之间应保持0.50m以上的间距。

Ⅱ  应急照明与消防安全疏散标志

5.5.15  展厅内半封闭展位和全封闭展位等特装展位、封闭的临时展棚应设置消防应急照明和疏散指示标志。

5.5.16  展厅内主要疏散通道、架空参观步道和封闭式参观步道的地面、架空参观步道的开敞楼梯的梯段上均应设置疏散指示标志。

5.5.17 布展后，应确保展厅内疏散指示标志不应被任何构筑物、展品、展项等遮挡，并应在展厅疏散通道内任何一点都能清晰识别。

Ⅲ  电器设备

5.5.18  建筑内部的配电箱、电器、电源插座、线盒、开关、线路及其他电气装置件等不应直接安装在燃烧性能等级低于B1级的装修材料上。

5.5.19 开关、插座及配电箱等，应设置在参观人员不易触及和便于工作人员操作的地方。

5.5.20  照明灯具的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。

5.5.21  投影机、显示器和筒灯等照明设施当设置在燃烧性能等级低于B1级的材料上时，应采取隔热措施。

5.5.22  放映场所宜采用低温照明灯具。

5.5.23  展厅内设置的投影机和卤钨灯等高温照明灯具与幕布、窗帘、软包、泡沫塑料等装修材料的距离不应小于0.5m。 电路开关、插座与悬挂织物等可燃物的距离不应小于0.2m。 各展位和展台的筒灯、射灯、石英灯等灯具与展品、装饰物的距离不应小于0.3m，并应加装接线盒，电线不得外露。

5.5.24  展厅内的电动模型、彩灯、霓虹灯以及声、光控制装置的电源变压器，应设在通风良好处，并有不燃罩壳保护，且不得安装在可燃材料上。 展厅内灯具配用的镇流器应选用电子镇流器或节能型电感镇流器，且不应直接设置在可燃装修、布展材料或可燃构件上。

5.5.25  展厅内的广告牌、灯箱、灯柱、LED显示屏等发热电器必须留有对流的散热孔，并应设置在通风良好处，且不应直接设置在可燃装修、布展材料或可燃构件上。

## 5.6  消防设施

5.6.1  半封闭式展位的布展影响原有建筑消防设施的保护作用时，布展应增设相应的消防设施。

5.6.2  全封闭式展位和双层展位的下层区域应设置自动灭火和火灾自动报警装置和系统。当建筑面积小于50m2时，也可仅设置自动灭火装置。其设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和现行上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94、《民用建筑电气防火设计规程》DG/TJ 08-2048的相关规定。

当其建筑面积大于300m2时，可结合展厅的原有排烟系统设置排烟设施，宜采用机械排烟系统。排烟设计应符合现行上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88的有关规定。

5.6.3  架空参观步道的下方应设置自动喷水灭火系统。

5.6.4  封闭式参观步道内应设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。连续封闭部分长度超过40m时，封闭部分应增设排烟设施，其设计可结合展厅的排烟设计并符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和现行上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88的有关规定。

5.6.5  当展厅布展后的排烟设计利用原有排烟系统时，应对原有机械排烟系统的排烟量或自然排烟的可开启窗面积进行校核。如不满足要求，系统应作调整。

5.6.6  展厅内局部补偿喷头的短立管可采用自动喷水灭火的消防洒水软管，其长度不宜大于1.0m，但喷头应有可靠的固定措施。

5.6.7  特装展位中，展品需要设置灭火但不宜用水扑救的部位，可增设气体灭火系统、高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火预作用系统保护，但不应对其它部位原有的自动灭火系统产生影响。

5.6.8  展厅公共区域、疏散通道以及每个特装展位内应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的要求配置灭火器。

5.6.9  展厅内可能散发可燃气体的场所，应设置可燃气体报警装置和可燃气体紧急切断阀。

# 本规程用词说明

1 为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定（或要求）”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

2 《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945

3 《建筑设计防火规范》GB 50016

4 《低压配电设计规范》GB 50054

5 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084

6 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

7 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

8 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

9 《民用建筑设计通则》GB 50352

10 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

11 《展览建筑设计规范》JGJ 218

12 《人员密集场所消防安全管理》GA 654

13 《建筑钢结构防火技术规程》DG/TJ 08-008

14 《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88

15 《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94

16 《民用建筑电气防火设计规程》DG/TJ 08-2048

17 《电气火灾监控系统工程技术规程》DG/TJ 08-2150

上海市工程建设规范

展览建筑及布展设计防火规程

DGJ08—2173—2015

J13147-2015

条文说明

2015 上海

目 次

1  总则	（31）

2  术语	（34）

3  建筑防火	（36）

3.1  一般规定	（36）

3.2  耐火等级和建筑构造	（37）

3.3  总平面布局	（38）

3.4  平面布置与防火分区、防烟分区	（38）

3.5  安全疏散	（40）

3.6  消防扑救	（43）

3.7  建筑的内部装修	（46）

4  消防设施	（47）

4.1  一般规定	（47）

4.2  消防给水系统	（47）

4.3  防烟、排烟和通风、空气调节	（48）

4.4  消防电源及配电、消防应急照明和疏散指示标志	（49）

4.5 火灾自动报警系统、电气火灾监控系统	（50）

5  布展防火	（52）

5.1  一般规定	（52）

5.2  平面和空间布置	（53）

5.3  安全疏散	（55）

5.4  布展构件和布展材料	（57）

5.5  电气	（58）

5.6  消防设施	（61）

Contents

1 General provisions……………………………………………………………（31）

2 Terms……………………………………………………………………………（34）

3 Building fire protection………………………………………………………（36）

3.1 General requirement………………………………………………………（36）

3.2 Fire resistance rating and building construction……………………………（37）

3.3 General layout………………………………………………………………（37）

3.4 Plane arrangement, fire compartment and smoke bay……………………（38）

3.5 Safe evacuation……………………………………………………………（40）

3.6 Fire fighting…………………………………………………………………（42）

3.7 Building interior decoration………………………………………………（45）

4 Installation of fire fighting device…………………………………………………………………（47）

4.1 General requirement………………………………………………………（47）

4.2 Fire water supply system……………………………………………………（47）

4.3 Smoke control and smoke evacuation system, ventilating and air conditioning…………………………………………………………………………（48）

4.4 Fire power supply and distribution, Fire emergency lighting and evacuation indicating sign……………………………………………………………………（49）

4.5 Fire alarm system, electrical fire monitoring system………………………（50）

5 Exhibits arrangement fire protection…………………………………………（52）

5.1 General requirement………………………………………………………（52）

5.2 Plane and space layout……………………………………………………（53）

5.3 Safe evacuation……………………………………………………………（55）

5.4 Construct component and material of exhibits arrangement………………（57）

5.5 Electrical……………………………………………………………………（58）

5.6 Fire fighting device…………………………………………………………（61）

# 1  总则

1.0.1  本条规定了制定本规程的目的。

在展览建筑设计中，采用必要的技术措施和方法来预防建筑火灾和减少建筑火灾危害、保护人身和财产安全，是建筑防火设计的基本目标。在建筑设计中，设计单位、建设单位和消防监督人员应密切配合，做好建筑防火设计，做到“防患于未然”。

1.0.2  本条明确了本规程适用的范围。本规程的适用范围包括了展览建筑布展的防火设计。

1.0.3  本条主要是规定展览建筑和布展设计中，提出其设计必须遵守国家有关方针、政策，从全局出发，结合实际情况，积极采用可靠的防火措施，保障消防安全。同时，也考虑节能、环保以及布展施工和撤展的便利。设计中应采用行之有效的先进防火技术，既便于操作，又保障安全。

其建筑和布展设计的防火强调安全可靠，而以人为本也体现了安全适用性。

1.0.4  本条针对展览建筑的建筑特性和现代消防的技术保护措施。展览建筑应根据其建筑规模、使用性质、火灾危险性、布展形态、疏散和扑救难度等进行分类。

在按照现行国家行业标准《展览建筑设计规范》JGJ 218-2010中对展览建筑的分类（特大型、大型、中型、小型）和展厅（甲等、乙等、丙等）的分类前提下，对展厅按照室内净高又划分为三个等级，通过细化分类，进一步明确展览建筑中对消防设施、安全疏散和布展设计的要求。

在现行国家行业标准《展览建筑设计规范》JGJ 218-2010中，展览建筑规模可按基地以内的总展览面积划分为特大型、大型、中型和小型，如表1。展厅的等级可按其展览面积划分为甲等、乙等和丙等，如表2。

表1  展览建筑规模

| 建筑规模 | 总展览面积S（㎡） |
| --- | --- |
| 特大型 | S>100000 |
| 大型 | 30000<S≤100000 |
| 中型 | 10000<S≤30000 |
| 小型 | S≤10000 |

表2  展厅的等级

| 展厅等级 | 总展览面积S（㎡） |
| --- | --- |
| 甲等 | S>10000 |
| 乙等 | 5000<S≤10000 |
| 丙等 | S≤5000 |

结合防火的要求，参考了国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）对设置场所高度的规定，本规程针对展厅的室内净高进行了划分，分为Ⅰ类展厅、Ⅱ类展厅、Ⅲ类展厅，如表3。

表3  展厅的分类

| 展厅分类 | 展厅的室内净高h（m） |
| --- | --- |
| Ⅰ类 | h>12 |
| Ⅱ类 | 8＜h≤12 |
| Ⅲ类 | h≤8 |

这里主要强调展厅等级内的分类，与建筑面积的规模没有直接的关系。

根据国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352－2005中第2.1.15的规定，室内净高是指从楼、地面面层（完成面）至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离。

室内净高中的有效使用空间是指不影响使用要求的空间净高。有时是算至楼板底面，有时是算至梁的底面，有时是算至屋架下悬构件的下缘，或者算至下悬管道的下缘。按《民用建筑设计通则》GB 50352－2005中第6.2.2条的规定，室内净高应按楼地面完成面至吊顶或楼板或梁底面之间的垂直距离计算；当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间者，应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。

1.0.5  展览建筑的空间具有面积大、高度高的特点，其布展又具有可燃物多、变化大的情况。从防火的角度看，其可燃物较多且不确定，一旦发生火灾后具有火势蔓延快、疏散困难、扑救难度大的特点。在防火设计中因建筑功能的需求，面临不少挑战，需要解决设计中经常出现的防火分区、防烟分区、疏散距离、疏散宽度等问题，在防火上应立足于自防、自救。针对一些特殊的防火措施，还是有必要在宏观上控制防火设计措施的采用。

对本条中的“市消防部门”为上海市消防局或其授权的机构。

1.0.6  展览建筑及其布展防火设计在本规程中侧重于展厅的防火规定。虽然涉及到展厅外的其他相关的展览建筑中的内容，但也很难把展览建筑、布展、设备的防火内容和性能要求、试验方法等全部包括其中。

在设计中，不仅所采用的产品、材料要符合国家有关产品和材料标准的规定，而且设计中所采取的防火方法、技术和措施还要符合国家、行业和本市现行的其他有关建筑设计标准等工程建设技术标准的规定。

展览建筑设计除应符合本规程规定外，尚应符合现行国家行业标准《展览建筑设计规范》JGJ 218的相关规定。一方面，规程所用诸多术语需见《展览建筑设计规范》JGJ 218的规定，另一方面，《展览建筑设计规范》JGJ 218中的许多规定与防火设计直接或间接相关，如场地、基地（建筑地基）、总平面及布置中的3.1.2之3、3.2.1、3.2.2、3.3.3、3.3.4、3.3.5、3.3.6，3.3.10条以及关于建筑功能分区、流线组织及建筑设计的若干规定等。

# 2  术语

本章列出的术语是本规程专用的。对于在《建筑设计防火规范》GB 50016、《展览建筑设计规范》JGJ 218等国家规范和上海市工程建设规范中已有的术语，尽量不再重复。如展厅、展场、标准展位、展览通道、安全出口等。

本规程中，“展厅”术语等同与《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的“展览厅”和《展览建筑设计规范》JGJ 218中的“展厅”。

考虑到本规程的特点，相关的术语侧重于布展和防火设计有关的方面。

2.0.1 布展仅指以展览、展示为目的而搭建、布置各类结构、装修装饰和展品、展项的活动，具有临时性的特点，与一般的建筑内部装修设计相区别。

在国内的展览活动中，一般可分为布展、展览、拆展三个阶段。本规程侧重于展览建筑物中展厅和布展的防火设计的控制。对于展览阶段和拆展阶段的防火控制，主要通过展览消防管理的有关规定来控制。上海市消防局已经颁布了《重点单位消防安全管理要求 第3部分：展览场馆》相关展览活动的消防管理规定。

展览活动虽然具有临时性的特点，但国内展览活动与国外展览的时间周期上有所不同，且与博物馆、科技馆、Mart等的展览、展示有一定的区别。国内在展厅内的一个展示周期上往往是一周左右，常常是2天布展、3天展览、1天拆展。而国外、国内的专业展览和展示馆在展览阶段的周期就较长。	针对临时性的这一特点，布展与建筑的防火要求区别对待，同时不能降低防火的最低要求。

布展的防火标准参考了《2010年上海世博会展览建筑布展设计防火标准》的有关规定，总结了上海已有展览建筑的防火设计和世博会消防的经验，将“布展”的环节提到了消防设计的要求。

2.0.2  展位是展览区域划分的统称，它包括标准展位和特装展位。标准展位是满足展览要求的标准展示单元，尺寸为3m×3m。标准展位的顶部应为非封闭。特装展位也称特殊展示区域，有全封闭式展位、半封闭式展位、双层展位的形式。

展位设置在展厅内的，展厅又称展览厅、展示厅，指用于陈列展品或提供服务的室内空间。

2.0.3  特装展位指按照不同展览主题或功能划分的，用于陈列展品及提供相关服务且相对独立的展示区域。这里包括了展厅、展场，展厅也是由若干个展位组成的。

按现行国家行业标准《展览建筑设计规范》JGJ 218的划分，展览空间是展览建筑室内和室外的所有用于展览区域的总称，包括展（览）厅和展场。展厅是用于陈列展品或提供服务的室内空间。展场是用于陈列展品或提供服务的室外场地。

特装展位也称特殊展示区域、特装展示区域。它有全封闭式展位、半封闭式展位、双层展位，它们是特装展位的展示形式之一。

2.0.4、2.0.5  提出全封闭式展位和半封闭式展位的概念，主要针对防火对象的变化。展示区域的封闭与否会直接影响人员的安全疏散，选定75％的围合度也就是考虑三面的尺寸关系。而设有固定顶棚与其建筑空间分隔的展示区域，其顶棚会使建筑物内部原有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施无法保护展示区域内部。则本规程按照隔断的围合度以及顶棚的设置与否，规定了全封闭式展位和半封闭式展位的定义，以便有针对性的制定不同的规定。

2.0.6  双层展位主要指展厅内为展览临时搭建的两层的展示区域。这类展位的防火要求与常规的标准展位有区别。而这种布展形式在近年来的展览中经常出现，采用大空间、立体式、多媒体的方式在布展中营造良好的展示效果。在人员的内部疏散、灭火和报警设施均受到了限制。

2.0.7  疏散出口包括了安全出口或疏散通道的出口，在大空间内给出疏散出口的定义，更有利于确定疏散。它包括了疏散门（洞）、坡道、楼梯。

2.0.8、2.0.9  针对展厅内展位、展项较多，通道迂回曲折，为便于火灾时人员安全疏散，所以要求布展设计时设置一定宽度的疏散通道连接各安全出口，作为展厅的主要疏散通道；同时为有效利用展厅面积，设置一定宽度的疏散通道连接展位与主要疏散通道，作为展厅的次要疏散通道。

疏散通道可以与展位通道结合布置。

2.0.10  提出布展构件的定义是为布展中出现的构件而提出相关的防火要求。

2.0.11  参观步道是布展中的一种新的方式，在世博会期间得到了广泛的运用。它将不同的布展空间有机联系，其参观步道的形式也较多，有架空参观步道、封闭式参观步道，还有自动人行步道。也可以是旋转布置的。其防火有特定的要求。

架空参观步道指展厅内用结构支撑的距楼（地）面净高大于1.0m，供参观者行走的步行通道，包括架空自动人行步道。封闭式参观步道指展厅内采用建筑构件与其他建筑空间分隔的供参观者行走的步行通道。

2.0.12  临时展棚指展场中设置的展览使用的临时建筑物。该建筑为临时性的，以展览为功能，可以是棚架形式、也可以是简单的拼装结构形式。

# 3  建筑防火

## 3.1  一般规定

3.1.1  本条为强制性条文，必须严格执行。由于展览建筑使用人数众多，展厅属于人员密集场所，若设在地下二层或更低楼层，则不利于人员疏散，本条对此作出了规定。

在国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014的平面布置中的强制性条文严格规定：展览建筑采用三级耐火等级建筑时，不应超过2层；采用四级耐火等级建筑时，应为单层。展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时，应布置在首层或二层；设置在四级耐火等级的建筑内时，应布置在首层。展览厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。

本条内容比国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014强制性条文第5.4.3条要求更加严格。从上海对人员密集场所消防严控的角度看，要求展厅不应设置在地下二层及以下楼层，相比国家要求的地下三层及以下楼层更严格。限制展厅在地下室设置的层数，有利于人员的及时疏散，有利于提高人员密集场所的消防可靠性。上海作为国际化的大都市，城市消防安全的影响很重要。从中国2010年上海世博会的运行情况分析，在地下二层及以下楼层设置人员密集的展厅，造成火灾时人员疏散的困难增加，极易引起重大的人员伤亡损失，还可能引起次生的人员踩踏事件。目前，在上海现有或在建的项目设计和消防审批中，极少有在地下二层及以下楼层设置展厅的。实际工程设计中，这一要求并不会对现有或将来项目的设计带来较大的影响。

此外，国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.2.1条3款规定：设置消防电梯的建筑的地下或半地下室，埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑（室），应设置消防电梯。而设置在地下二层的展厅，其埋深往往大于10m，很不利于人员密集的疏散和火灾的扑救，需要增设消防电梯。限制在地下一层及以上设置展厅的位置，也有利于减少建设的成本，提高展厅设计的经济性。

3.1.2 作为聚集人员较多的展厅，使用的人员密集，所以对于危险性为甲、乙类存储物品是不应在展厅内进行经营、存放和使用的。该条较国家规范严格，不局限于地下或半地下展览厅。

设有展厅的建筑需要为布展提供加工、维修的场所，以及放置运输参展物品和展品包装箱的仓库等，这些场所需与展厅进行有效的防火分隔。

展厅、前厅、过厅、会议中心等场所聚集人员较多，属于人员密集场所。燃油、燃气锅炉房，可燃油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和多油开关等设备在运行时如安全保护设备失灵或操作不慎会引起火灾、爆炸等事故，因此宜独立建造，不宜布置在主体建筑内。但近年来由于受用地紧张等条件的限制，较多的将这些设备用房布置在主体建筑内，在这种情况下，应采取相应的安全措施，除设备的选用应符合安全要求外，设置的位置不应在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，与相邻部位采取防火分隔的措施。

展厅不能作为库房使用，所以需要限制可燃物品(包括可燃展品)的存放量。因此，展位内可燃物品的存放量不应超过1d展览时间的供应量，展位后部不得作为可燃物品的储藏空间。

3.1.3  设有展厅的建筑需要为布展提供加工、维修的场所，以及放置运输参展物品和展品包装箱的仓库等，这些场所需与展厅进行有效的防火分隔。

3.1.5  本条中的“人数”指最大同时在场人数。计算方法为：根据实际经验，在饱和使用情况下，每3m×3m 标准展位，参展商可按3人计算，观众可按与参展商4：1计算，因此得出每展位人数3×(1+4)=15人。通常每展位含通道等需占面积20m2，这样人均面积约为1.33m2。例如，上海某展览中心展厅面积为10.8万m2，车展时每天接待10万~12万人，考虑到参观的滞留时间多为半天或一天，实际同时在场人数和这种计算方法基本吻合。参考美国标准建筑规范，展览区域的人员荷载系数为每人1.394m2；参考新加坡建筑防火规范，展览区域的人员荷载系数为每人1.5m2，取值和本规程的规定基本一致。其他楼层的展厅在实际使用过程中的人数也与规定值基本相同。

现一层展厅的疏散人员密度指标按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中第5.5.21条6款的规定确定，不宜小于0.75人/m2计算。其他楼层的疏散人数数据采纳了现行国家行业标准《展览建筑设计规范》JGJ 218-2010的规定。放映厅的疏散人数参考了现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中放映厅的疏散人数规定。

当展厅内采用多媒体放映等特殊展览形式时，则参照录像厅和放映厅的人数的计算规定来执行。如果设置有可移动的固定座位（如伸缩、升降座位等）时，其疏散人数应按设固定座位和不设置固定座位时计算的最不利人数确定。

## 3.2  耐火等级和建筑构造

3.2.1  展览建筑作为重要大型公共建筑，其耐火等级应按照现行国家防火规范执行。地上建筑的耐火等级不应低于二级，其中的地上一类高层建筑的耐火等级不应低于二级。本条的前提是展览建筑的耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

3.2.2、3.2.3  按照现行国家防火规范执行。这些场所需要与展厅进行有效的防火分隔。

3.2.4  当展览建筑采用钢构件时，应参照现行上海市工程建设规范《建筑钢结构防火技术规程》DG/TJ08-008的规定执行。是否对屋面钢结构不设防火涂料的保护，需要进行计算确定。

3.2.5  按现行国家标准《建筑设计防火设计规范》GB50016的规定，一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料，但屋面防水层可采用可燃材料。展览建筑的屋面板也应采用不燃材料。

## 3.3  总平面布局

3.3.1  本条是展览建筑总平面设计的原则性条款，要综合考虑展览建筑在总平面中的位置、防火间距、消防车道、消防水源等问题，这是针对展览建筑发生火灾时容易蔓延和疏散、扑灭难度大，往往造成严重损失和重大伤亡等因素确定的。

3.3.2 展览建筑属于人员密集型的大型公共建筑，其布置时要选择安全地点，应避免在甲、乙类（库）房，甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近，以防止和减少火灾对展览建筑的危害。虽然该问题以消防规划为主，但在建筑设计中也需要引起注意的问题。

3.3.3防火间距按现行国家标准《建筑防火设计规范》GB50016的相关条文执行。这里包括展览建筑之间的防火间距、展览建筑与其他建筑之间的防火间距。

此外，展览建筑与燃气调压站、液化石油气气化站、混气站和城市液化石油气供应站瓶库等之间的防火间距，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028中的有关规定。

## 3.4  平面布置与防火分区、防烟分区

Ⅰ  平面布置

3.4.1  在高层民用建筑内设置的展厅、会议厅、多功能厅等人员密集的厅、室，有的设在接近首层或低层部位，有的设在上部或顶层。设置在上部或顶层的，会给消防救援和安全疏散带来很大困难。因此，本条规定上述人员密集的厅、室最好设在首层或二、三层，使人员能在短时间内安全疏散，尽量不与其他人群交叉。

3.4.2  本条规定主要为保证人员疏散安全和便于火灾扑救。剧场场所的有关设计要求，还应符合现行行业标准《剧场建筑设计规范》JGJ 57的规定。对电影院场所的防火设计在现行行业标准《电影院建筑设计规范》JGJ 58中已有规定。目前，在一些城市的综合建筑的上部楼层设置这些场所的现象较多，这种做法不利于火灾时人员疏散和灭火救援。

3.4.3  设有展厅的建筑需要为布展提供加工、维修的场所，以及放置运输参展物品和展品包装箱的仓库、电梯等，这些场所需与展厅进行有效的防火分隔。单元之间或与其他场所之间的分隔构件上无任何门窗洞口。

直通地下室汽车库的电梯分隔要求，参考了现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016－2014中第5.5.6条的规定。

Ⅱ  防火分区

3.4.4  本条综合了展览建筑的防火分区划分的要求，主要参考了现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。防火分区与设置部位、自动灭火系统和火灾自动报警系统的设置、装修材料等因素有关。

这里的展厅是指展览建筑中的展厅。表3.4.4的最右栏专指展厅的防火分区划分要求。

3.4.5  针对目前国际、国内大型展览建筑建设的发展情况，展厅由于使用需要，往往要求较大面积和较高空间，现对设置在二层的I类展厅，在满足特定的防火设计规定时，对其防火分区面积可以适当扩大，其最大允许防火分区面积可为10000m2。这些条件是基于该展厅的防火类似于一层的情况，这与前面规定的要求并没有实质性的变化。明确了该展厅的疏散人数应按不小于0.70人/m2计算。

对这种展厅，只能是地上层数仅为2层的展览建筑，从高度、层数上给予了限制。展厅四周设有满足本规程规定的环形消防车道，可以让消防车直接从二层参与外部的扑救可能性。这里特指其坡道为一层上二层的坡道，其坡度可不大于10%。该坡道的要求不等同于其他消防车道的坡度，相对只是一段，可以适当放宽以减少坡道的长度，这也是方便消防车的登高和扑救。而对周边的消防车道提出了更详细的要求，单边设置展厅时的展厅外应设置进深不小于16m的平台，消防车道两侧设置展厅的展厅外应设置进深不小于18m的平台。此外，还考虑到该平台只能作为交通廊道及消防扑救使用且不得封闭，确需设置防风雨棚时，顶部敞开面积不应小于该平台面积的50%，风雨棚下应设自动喷水灭火系统，消防车道和消防扑救场地上空不得设置风雨棚。

本条注意到设置二层展厅与一层展厅的消防影响。要求展厅下一层应采用机械排烟系统，且其烟气气流的组织不应影响二层展厅的疏散。

同时，还提出展厅内应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的加强措施。对于展厅外应结合消防车道设置室外消火栓，其消火栓的栓口水压不小于0.1MPa，以等同于地面设置的消防车道要求。

3.4.6  建筑内连通上下楼层的开口主要有：自动扶梯、中庭、敞开楼梯、敞开楼梯间等。中庭等共享空间，贯通数个楼层，甚至从首层直通到顶层，四周与建筑物楼层的廊道、展览厅或窗口直接连通；自动扶梯、敞开楼梯也是连通上下两层或数个楼层。火灾时，这些开口是火势竖向蔓延的主要通道，火势和烟气会从开口部位侵入上下楼层，对人员疏散和火灾控制带来困难。因此，这些相连通的空间实际上是处于同一个防火分区内。有时尽管每个楼层的建筑面积不大，但设计仍要尽量减少上下连通的开口，使火灾能较好地控制在较小的范围内。

3.4.7  对于中庭，考虑到建筑内部形态千差万别，本条提出了一些具体的防火分隔方法。在采取了能防止火灾蔓延的措施后，防火分区可以灵活处理，一般将中庭单独作为一个独立的防火单元。靠近中庭边缘一定距离范围内无可燃物等无火灾蔓延危险时，如中庭周围为回廊，有可燃物的使用区域采用防火隔墙与回廊分隔了，沿中庭区域所采用的按背火面辐射热判定条件测试的防火卷帘，也可以不设置自动喷水灭火系统保护。设计应注意在与中庭相通的过厅、通道等处设置防火门，当其门扇在平时需保持开启状态时，应采取措施使门扇在火灾时可以通过自动释放装置自行关闭。

3.4.8  防火分区之间是建筑内防止火灾扩大的最后一道防线，应采用防火墙分隔。采用防火卷帘、防火分隔水幕、防火玻璃或防火门替代时，应该是因设置防火墙导致无法满足使用功能要求必须在防火墙上开设的洞口部位。我国目前在建筑中大量采用大面积、大跨度的防火卷帘替代防火墙进行水平防火分隔的做法，存在较大消防安全隐患，为此，在现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016对防火分区之间采用防火卷帘分隔的宽度作了规定。

Ⅲ  防烟分区

3.4.9  防烟分区过大时（包括长边过长），会给排烟设施的设置带来困难。对于逃生和消防灭火也会带来不便。保证一定的清晰高度主要是有利于人员逃生和消防补救。本条参考了现行上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88的有关规定。

3.4.10  针对I类展厅高度较高，其上部能满足在一定时间内的蓄烟量，设置火灾自动报警系统和自动灭火系统，设置符合要求的排烟系统和补风系统，可作为一个防烟分区。

这里对排烟量提出的具体的要求，其排烟量并不是无限增加的，大小与排烟区块的划分大小、方式有关。特别强调，应保证“着火点所在区块”及“邻近区块”的排烟量及补风量。

这种情况下，除必须设置机械排烟系统和补风系统外，在其储烟仓内还应设置2%展厅面积的排烟窗，以便于消防扑救。

如果不能同时满足上述条件，则该类展厅不能作为一个防烟分区来考虑。必要时，进行防烟分区的划分。

## 3.5  安全疏散

3.5.1  安全疏散和避难设施是展览建筑安全疏散的必要手段，设计应结合建筑的高度、规模、使用功能和耐火等级等因素确定。通常的情况下，其安全出口、疏散门的位置、数量和宽度及疏散楼梯的形式等基本内容，需要符合现行国家标准的《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

3.5.2  对于安全出口的布置，一般要满足人员在建筑着火后能有多个不同方向的疏散路线的要求。其中，双向疏散指具有2个不同的疏散路线，是一个基本的要求。但是，如果两个疏散出口之间距离太近，在火灾中也只能起到1个疏散出口的作用，因此，国外有关标准还规定同一房间最近2个疏散出口与室内最远点的夹角不应小于45°。

3.5.3  本条规定要求在计算民用建筑的安全出口数量和疏散宽度时，不能计算建筑中设置的自动扶梯和电梯的数量和宽度。

民用建筑内设置在上下空间连通处的自动扶梯，一般作为一个相对独立的防火空间而用防火卷帘等设施分隔，火灾时自动扶梯将被停止运行，客观上自动扶梯只在火灾初期能发挥一定的疏散功能。

火灾时，普通电梯的动力将被切断，且普通电梯既不防烟、不防火，又不防水，若火灾时作为人员的安全疏散是不安全的。

3.5.4  本条为强制性条文，必须严格执行。本条对每个防火分区或一个防火分区的每个楼层提出了安全出口的数量的要求。至少设2个，以增加安全疏散的可靠性。对于展厅来说，其面积较大、人员密集，双向疏散很重要，直接涉及到人身的安全。

本条与国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014强制性条文第5.5.8条等效，但对于在一定条件下“可设置1个安全出口或1部疏散楼梯”的情况不再放宽设计要求，相对更严格。在国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014的安全疏散和避难中规定：公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个。该条也为国家标准的强制性条文。

在展览建筑中，上海地区很少会出现“建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层”以及建筑面积不大于200m2且对应耐火等级、层数、人数不超过国家标准《建筑设计防火规范》-2014第5.5.8条2款规定的这类情况。即使有小型的展览建筑出现，从提升上海城市公共安全可靠性的角度出发，特大型城市有必要在局部加强人员密集场所的安全疏散标准。对于这类特殊的情况，本规程统一按常规的疏散楼梯设置要求进行。这样也便于设计的执行。

3.5.5  根据本条规定利用相邻防火分区疏散时，由于人员进入未着火防火分区后会增加该区域的人员疏散时间，设计需保证该防火分区的安全，要求相邻两个防火分区之间应严格要求采用防火墙分隔，不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。

本条要求为某一楼层内中少数防火分区内的安全出口因用地受限不能直接通向室外时，可以借用相邻防火分区疏散，也即辅助安全出口。对于其中个别防火分区的疏散宽度不足时，也可将通向相邻防火分区的出口宽度计入该防火分区内，但不能大于该防火分区所需总疏散宽度的30%。

3.5.6  剪刀楼梯的特点是在建筑的同一位置设置了两部楼梯，这两部楼梯可以不采用隔墙分隔而处于同一楼梯间内，也可以采用隔墙分隔成两个楼梯间，起到两部疏散楼梯的作用。

本条规定是对于楼层面积比较小的高层公共建筑的展厅，当难以按规程要求间隔5m设置2个安全出口时，也可采用剪刀楼梯。本条规定房间疏散门到安全出口的距离小于10m，主要是对楼层面积的限制。由于剪刀楼梯是垂直方向的两个疏散通道，两梯段之间如没有隔墙，则两条通道处在同一空间内，从而出现其中一个楼梯间进烟，会使整个楼梯间的安全受到影响。为此，剪刀楼梯的楼梯间应分别设置前室，不同楼梯之间应设置分隔墙，使之成为各自独立的空间。需要采取一定的技术措施作为弥补。

3.5.7  本规定是要保障人员疏散的安全，使之能在火灾时具有防火，不应积聚烟气。高层建筑中的疏散楼梯如果不能可靠封闭，火灾时犹如高耸的烟囱，既拔烟又抽火，使烟气在短时间里就能经过楼梯向上部扩散，并蔓延至整幢建筑物，威胁疏散人员的安全。随着烟气的流动也大大地加快了火势的蔓延。因此，高层建筑内疏散楼梯间的安全性需要较多层更高。

对于多层建筑，当其中与敞开式外廊相连通的楼梯间，由于具有较好的防止烟气进入的条件，可不设置封闭楼梯间。

地下建筑内的人员不可能像地上建筑那样，当疏散设施不能使用时，还可以通过阳台以及其他的外墙开口逃生，只能通过疏散楼梯垂直向上疏散。因此，设计要确保人员进入疏散楼梯间后的安全。

3.5.8  安全疏散距离在规程中指最大允许的距离，通常按水平计算，采用直线距离确定。外廊式建筑的外廊是敞开的，其通风排烟、采光、降温等方面的情况一般均比内廊式建筑要好，对安全疏散有利。本条规定中表3.5.8注1对敞开式外廊建筑的有关要求作了调整。注2考虑到设置自动喷水灭火系统的建筑物的安全性能有所提高，对其疏散距离作了调整。

3.5.9  有关展览厅的内部最大疏散距离要求，参照了国外有关标准规定，并考虑了我国的实际情况。

为确保大量人员安全疏散，疏散走道需要独立设置，不能穿过其他区域，特提出此要求。

3.5.10  I类展厅满足特定的设计条件时对安全疏散有利，其室内任何一点到安全出口的疏散距离可适当增加。展厅外的不算，直接的意思就是说在展厅内能够直接看到安全出口。

3.5.11  在建筑中，各层的使用情况不同，每层上的使用人数也往往有所差异。如果整栋建筑物的楼梯按人数最多的一层计算，除非人数最多的一层是在顶层，否则不尽合理，也不经济。对此，每层楼梯的总宽度可按该层或该层以上人数最多的一层计算，即对楼梯总宽度分段进行计算，下层楼梯总宽度按其上层人数最多的一层计算。

地下或半地下展厅，考虑到其疏散条件较差，提高了百人疏散宽度指标要求。

3.5.12  本条提出展厅的疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的宽度要求。尺寸为净宽度。

## 3.6  消防扑救

3.6.1～3.6.2  展览建筑规定设置环形消防车道以便于消防的扑救。

对于一些体量较大或超长建筑物，一般均有较大的间距和开阔地带。发生火灾后，设置环形消防车道能够保证消防人员到场后快速展开灭火救援。一些形状较复杂且总长度和沿街的长度过长，会给灭火救援和内部人员的疏散带来不便，延误灭火时机。为满足灭火救援和人员疏散要求，本条对这些建筑的总长度作了必要的限制。

这些建筑需要在平面布局上能保证灭火救援需要，可在设置穿过建筑物的消防车道的确困难时，设置环行消防车道。

室外消火栓的保护半径在150m左右，室外消火栓的间距不大于120m，按规定一般设在道路两旁。对于街区内的道路应考虑消防车的通行，其道路中心线间的距离不宜大于160m。而展场内的可燃物较多、展棚的耐火极限相对较低，灭火设施的配备不及建筑物的标准高，故将消防车道的间距定为120m。既便于消防车在展场内扑救，又便于与室外消火栓布置的距离一致。为此，展场的道路设计需要考虑消防车的通行需要。

计算建筑长度时，其内折线或内凹曲线，可按突出点间的直线距离确定；其外折线或突出曲线，应按实际长度确定。

展场也需要考虑这一问题。展棚的耐火等级较低，虽然其危险性较小、疏散方便，但一般不设室内消火栓，有必要加强室外消火栓的设计。其面积控制较建筑物要小些。

3.6.3  本条规定主要为满足消防车在火灾时方便进入内院展开救援操作及回车需要。天井为由建筑或围墙四面围合的露天空地，与内院类似，只是面积大小有所区别。

3.6.4  有封闭内院或天井的建筑物沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道，其间距不宜大于80m。

3.6.5  本条规定在于保证消防车快速通行和疏散人员的安全。在消防车道两侧不应设置人员或车辆进出的开口、开向车道的窗扇等。

3.6.6  消防车道与消防取水口的距离要求同室外消火栓的要求。为使用方便，不宜太远。

3.6.7  本条规定了消防车道的设置位置、净宽度、净空高度、荷载、转弯半径等通行要求。

消防车道与建筑外缘的最小距离定在5m～15 m范围内，主要考虑消防车进行灭火救援的有效位置，便于消防员到场后迅速组织救援。

消防车道的净宽和净高定为不小于4.0m，是根据目前国内所使用的各种消防车辆外形尺寸、按照单车道并考虑消防车快速通行需要确定的。对于一些需要使用或穿过特种消防车辆的建筑物、道路桥梁，还应根据实际情况增加消防车道的宽度与净空高度。

在役消防车辆的宽度大都与3.5m这一宽度接近，如车道设计为3.5m则不便于消防车通行。对有些地区，消防车道穿过建筑物的门垛宽度在能保证消防车通行的前提下，可在4m内适当调整，但必须考虑当地消防车的发展需要。

椐调查，在役消防战斗车辆中，消防车的最大长度为13.4m，最大宽度为4.5m，最大高度为4.15m，最大载重量为35.3t，最大转弯直径为24m；消防车的最小转弯直径为10m，最小长度为5.8m，最小宽度为1.95m，最小高度为1.98m。

据实测，普通消防车的转弯半径为9m，登高车的转弯半径为12m，一些特种车辆的转弯半径为16m～20m。本条规定12m×12m的回车场，是根据一般消防车的最小转弯半径而确定的，对于大型消防车的回车场则应根据实际情况增大。如，有些大型消防车和特种消防车，由于车身长度和最小转弯半径已有12m左右，就需设置更大面积的回车场才能满足使用要求；少数消防车的车身全长为15.7m，而15m×15m的回车场可能也满足不了使用要求，因此，在设计时，还应根据当地的具体情况与公安机关消防机构共同确定回车场的大小，但最小不应小于12m×12m，供大型消防车使用时不宜小于18m×18m。

在设置消防车道时，如果考虑不周，也会发生路面荷载过小，道路下面管道埋深过浅，沟渠选用轻型盖板等情况，从而不能承受大型消防车的通行荷载。表4为各种消防车的满载（不包括消防人员）总重，可供设计消防车道时参考。

表4  各种消防车的满载总重量（kg）

| 名称 | 型号 | 满载重量 | 名称 | 型号 | 满载重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水罐车 | SG65.SG65A | 17286 | 泡沫车 | CPP181 | 2900 |
|  | SHX5350、GXFSG160 | 35300 |  | PM35GD | 11000 |
|  | CG60 | 17000 |  | PM50ZD | 12500 |
|  | SG120 | 26000 | 供水车 | GS140ZP | 26325 |
|  | SG40 | 13320 |  | GS150ZP | 31500 |
|  | SG55 | 14500 |  | GS150P | 14100 |
|  | SG60 | 14100 |  | 东风144 | 5500 |
|  | SG170 | 31200 |  | GS70 | 13315 |
|  | SG35ZP | 9365 | 干粉车 | GF30 | 1800 |
|  | SG80 | 19000 |  | GF60 | 2600 |
|  | SG85 | 18525 | 干粉—泡沫联用消防车 | PF45 | 17286 |
|  | SG70 | 13260 |  | PF110 | 2600 |
|  | SP30 | 9210 | 登高平台车 举高喷射消防车 抢险救援车 | CDZ53 | 33000 |
|  | EQ144 | 5000 |  | CDZ40 | 2630 |
|  | SG36 | 9700 |  | CDZ32 | 2700 |
|  | EQ153A-F | 5500 |  | CDZ20 | 9600 |
|  | SG110 | 26450 |  | CJQ25 | 11095 |
|  | SG35GD | 11000 |  | SHX5110TTXFQJ73 | 14500 |
|  | SH5140GXFSG55GD | 4000 | 消防通讯指挥车 | CX10 | 3230 |
| 泡 沫 车 | PM40ZP | 11500 |  | FXZ25 | 2160 |
|  | PM55 | 14100 | 火场供应消防车 | FXZ25A | 2470 |
|  | PM60ZP | 1900 |  | FXZ10 | 2200 |
|  | PM80.PM85 | 18525 |  | XXFZM10 | 3864 |
|  | PM120 | 26000 |  | XXFZM12 | 5300 |
|  | PM35ZP | 9210 |  | TQXZ20 | 5020 |
|  | PM55GD | 14500 |  | QXZ16 | 4095 |
|  | PP30 | 9410 | 供水车 | GS1802P | 31500 |
|  | EQ140 | 3000 |  |  |  |

3.6.8  展场内搭建的临时展棚和布展不得占用消防车道，特别是不得随意扩大展示区域。展棚、布展等不应影响消防扑救作业，这里包括有空间凸出的影响情况。

3.6.9  提出消防车道与展位或材料堆垛的最小距离不应小于5m，主要保护扑救人员的安全。

3.6.10  本条规定为对高层展览建筑设置消防车登高操作场地的布置要求。

对于高层展览建筑、特别是布置有裙房的建筑，须认真考虑合理布置，确保登高消防车能够靠近高层主体建筑，便于登高消防车开展灭火救援。由于建筑场地受多方面因素限制，故本条只规定了最基本的要求，有条件的应尽量使建筑周边具有更多的救援场地，特别是长边方向。

3.6.11  消防车登高操作场地的具体做法一直无明确规定。实践中，有的建筑没有设计供消防车停靠、消防人员登高操作和灭火救援的场地，从而延误战机，酿成严重后果。本条总结和吸取了相关火灾实战经验、教训，并根据实战需要确定了消防车登高操作场地的基本技术要求的规定。

一般举高消防车停留操作场地的坡度不宜大于3％，坡地等特殊情况，可放宽到5%。

当建筑屋顶兼做消防车登高操作场地时，需对其屋面板的耐火极限提高要求，以确保消防救援作业的安全，为与防火墙的耐火极限要求一致，确定为3.00h。

3.6.12  对于建筑火灾，消防队员一般是通过直通室外的楼梯间或出入口，从楼梯间进入起火层对该层及其上、下层进行灭火控火。为使消防队员能尽快到达着火层，要求建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

3.6.13  对于建筑内部层高较高的展厅，其自动灭火消防设施保护能力有限，且该类展厅面积较大，如果不能有效施救，容易造成火灾的蔓延扩大，为了进一步提高灭火救援的效能，作此规定。

一般按照消防车辆自身的指标，供消防车进出的门的净宽和净高均不应小于4.0m。

## 3.7  建筑的内部装修

3.7.1  展览建筑的内部装修针对的是建筑物的装修，应该严格按照国家现行标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的要求执行。内部布展的装修在布展的章节中明确要求。

3.7.2  对于内保温系统，由于保温材料设置在建筑外墙的室内侧，而可燃、难燃保温材料遇热或燃烧产生的烟气和毒性往往较大，对于展览建筑要避免使用该类材料。

3.7.3  展览建筑的内装修应严格执行现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关要求。其产品燃烧性能的检验和分级划分，应符合我国已经颁布执行的新标准，即《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624和《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB 20286，《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624－2012标准与《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的材料燃烧性能相互匹配。

本条根据展览建筑本身的使用功能特点提出具体的内装修材料防火要求。需要多次布展的多功能展厅和室内净高大于等于12m的Ⅰ类展厅，展览建筑本身的内装修材料从严要求。其他展厅按照面积不同划分为三个等级，并对具体部位进行规定。

3.7.4  提出内部装修材料的选择中，除了考虑燃烧性能外，还需考虑材料燃烧的烟气浓度和烟气毒性指标，以有利于人员疏散。这一观念也体现了环境保护的需求。该条为性能化要求的指标。

# 4  消防设施

## 4.1  一般规定

4.1.1～4.1.3  展览建筑的消防设施的设置除了要执行现行的国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定外，还应执行上海市工程建设规范的有关防火标准。考虑到本规程条文尽量减少与地方现行标准的重复，现列出其主要的标准。

在上海市工程建设规范中，消防给水和灭火系统的设计有《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94，防烟、排烟、采暖通风及空气调节系统的设计有《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88，电气防火设计有《民用建筑电气防火设计规程》DG/TJ 08-2048。

## 4.2  消防给水系统

4.2.1  按《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，展览建筑应设置室外消火栓给水系统。考虑到展览建筑的规模、重要性、社会影响性、人员密集程度和地方的经济许可性，对展览建筑均应设置室内消火栓给水系统。

若按规范要求的体积大于5000m3的展览建筑设置室内消火栓，在层高4m的情况下，其面积在1250 m2。在上海建设的展览建筑大多数均远远大于这一规模。对于部分面积较小的展览馆，常与其他建筑物附建，也是属于室内消火栓设置的范围。

4.2.2  这里明确了展览建筑的自动水灭火系统的设置。

设计应优先选用自动喷水灭火系统。但展厅内自动喷水灭火系统的高度不能满足设置要求时，可选用自动跟踪定位射流灭火系统。自动跟踪定位射流灭火系统设计的具体要求可按现行的《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94执行。

当Ⅱ类展厅和Ⅲ类展厅中有局部的高大空间时，当自动喷水灭火系统不能满足设计要求时，也可采用自动跟踪定位射流灭火系统。

4.2.3  本条提出了加强展场内设室外消火栓设置的要求。

室外消火栓主要供外部灭火、救援时消防车使用，因此其应与消防车道相结合布置。展场室外消火栓布置宜适当考虑展棚的搭建问题，且其间距不应大于120m。考虑到展场内消火栓给水干管可能兼作展棚的室外消火栓使用，其用水量有所增加。现提出其最小管径为DN150，也结合了展场面积较大的特点，减少室外消火栓管网的水头损失。

4.2.4  室内消火栓的布置应便于使用、便于识别。在展览建筑内，室内消火栓宜设置在门厅、休息厅。其展厅的消火栓布置应结合主要出入口、疏散走道、楼梯间等明显且易于取用的部位，尽量在有墙面的位置布置，并便于取用，不应采用地埋式消火栓。同时，要考虑到展览建筑的消火栓最小充实水柱比常规的要提高。

由于展览建筑为人员密集场所，提出了配置消防软管卷盘的要求，便于及时扑灭初期火灾。

从提高消防给水系统可靠性的角度出发，要求室内消火栓系统与自动水灭火系统至少要在消防泵前分开设置，保证消防泵和供水管网分别独立设置。这里的自动水灭火系统包括自动喷水灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统、水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统等。

展览建筑应采用地上式室内消火栓，特别是在展厅内不应采用地下式室内消火栓。根据编制组对展厅的调查中发现，展厅的消火栓设置在地下时，虽然墙面上有指示标识，但对地下消火栓上敷设有地毯等装修材料，在使用时极其不方便。在打开盖板时也需要工具的支持，严重影响了及时灭火的理念。此外，在现行行业标准《人员密集场所消防安全管理》GA 654中也提出了 “室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好；室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物”等要求。因此，本规程不推荐采用地下式室内消火栓在展厅中的运用。

当展厅中室内消火栓独立设置时，需要防止布展中对消火栓的撞击和使用的影响。宜在其的四周有防撞保护的措施。

4.2.5  本条对特大型、大型展览建筑的Ⅰ类、Ⅱ类展厅内提出预留自动喷水灭火系统管道的喷淋管道接口，以满足大型展厅内对布置的特装展位的防火需求。

预留“喷淋管道接口”以满足全封闭展示区域内的自动喷水灭火系统接入要求，其管径不应小于DN100。为了及时监控喷淋系统，喷淋管道接口的前端应设置信号阀。控制喷淋管道接口的间距，以均匀布置，满足展厅内布展的需要。喷淋管道接口可采用局部应用系统时，应满足其水压的要求。

喷淋管道接口的部位应有明显的标志，便于布展中使用。带有预留接口的自动喷水灭火系统管道可布置在展厅的设备管沟内，以减少对布展的影响。

4.2.6  展览建筑内设置的仓储用房，其火灾负荷较大、存储物品的性质较难确定，在本规程中难以一一表述。其自动喷水灭火系统应对照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定执行。

## 4.3  防烟、排烟和通风、空气调节

4.3.1  本条文强调了设置防烟系统的两种方式、排烟系统的两种方式。对多层展览建筑推荐采用自然排烟方式，以节省投资。

4.3.2  本规程结合展览建筑的情况进行编制。在执行时，如本规程有规定的，按本规程执行；如本规程没有明确规定或规定不具体时，应按现行标准、规范执行。

4.3.3  本条文参考了上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》的规定。结合展览建筑的实际情况，进一步明确设计要求。同一个防烟分区或同一空间内的各个防烟分区采用同一种排烟方式，以确保系统的可靠。当室内高度超过6m且具有自然对流条件时，烟气上升较高，对疏散有利，可以适当增加排烟口或排烟窗的水平距离。

4.3.4  结合现在水灭火的技术发展，在此提出喷淋设置高度大于12m的空间其热释放量按无喷淋对待，同时规定了展厅的火灾热释放量的取值要求。表4.3.4中排烟量数据参考了上海市工程建设规范《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88的规定，其火灾热释放量为2.5MW。

待国家标准《建筑防排烟系统技术规范》正式颁布后，须按其有关规定计算确定

4.3.5  展览建筑内的展厅的室内净高大于6m时，有利于设置自然排烟。但必须采取一定的具体措施。

4.3.6  本条文强调了展厅在设置排烟系统的同时还应设置补风系统。

4.3.7  展览建筑中，尤其展厅空间较大，往往一个展厅超过一个防火分区的面积要求，而空调系统的设置亦跨越防火分区，在该展厅的防火分区分隔处设置电动防火阀可根据火灾信号主动切断空调系统间的联系。

4.3.8  考虑到展览建筑为人员密集场所，特限制风管的燃烧性能。

## 4.4  消防电源及配电、消防应急照明和疏散指示标志

4.4.1  此条主要根据上海地方标准《民用建筑电气防火设计规程》DG/TJ 08-2048，防火分级为特级的建筑，消防电源除正常的按照国家标准的一级负荷供电外，尚应设置应急电源。特大型的展览建筑面积远超上海标准的特级建筑限定，而且展览建筑公众人数多，对展览区域的熟悉程度一般不高，故对消防的要求应该更严格。这里的应急电源专门明确是自备的柴油发电机，不包括独立于正常电源的第三路市电。

4.4.2  消防设置专用配电母排，是为了提高消防电源的可靠性，也是为了方便消防救援人员对非消防电源的切除。

4.4.3  消防用电设备采用专用的供电回路，也是保证消防供电的独立、可靠。

4.4.4  本条针对消防配电线路提出的若干防火安全措施。采用铜芯线缆的耐火温度较高，具有矿物绝缘性能的耐火电缆较普通耐火电缆的耐火温度更高、持续时间更长。

配电线缆包括了消防支干线和末端配线，应采用耐火电缆。

4.4.5  消防系统和设备的设置、划分、控制等往往是根据防火分区来确定的，故要求消防配电（控制）箱根据防火分区设置。

4.4.6  集中控制型消防应急照明和疏散指示标志有利于设置预案，通过智能化来实现。这里也是有别于分散型的集中消防照明和疏散指示标志。

4.4.7  部分场所要求采用双电源供电的疏散照明是加强疏散可靠性。所明确的部分主要为人员密集场所。双电源供电也不同于双回路，这是因为存在单电源双回路的形式，避免同一变压器的双回路。

4.4.8  根据最新国家标准的相应条款执行，参考了国家最新的照明标准，采用的平均照度要求。考虑展览建筑的面积很大，相应的应急照明灯具设置也多，如果整个提高标准，蓄电池等要求的容量会很大。

其中，疏散走道的地面从2.0lx提高到5.0lx。

4.4.9  特别强调了备用照明的具体要求。参考了大型体育馆、图书馆、商场等的要求。

4.4.10  疏散照明灯具、备用照明灯具等的设置应确保灯具的充分发挥其照度。

4.4.11～4.4.12  展览建筑面积和空间都大，加上布展不确定性，所以出口指示标志和疏散指示尤为重要。此条要求基本根据上海地方标准的要求。

## 4.5 火灾自动报警系统、电气火灾监控系统

4.5.2  展览建筑应按现行上海市工程建设规范《民用建筑电气防火设计规程》DG/TJ 08-2048和《电气火灾监控系统工程技术规程》DG/TJ08-2150的有关规定设置电气火灾监控系统，以便对电气火灾及时报警。

一类高层民用建筑、任一层建筑面积大于3000m2的展览建筑应设置电气火灾监控系统。对各类展厅内应设置电气火灾监控系统。

4.5.3  Ⅰ类展厅都属于高大的空间，目前普遍采用的空气采样烟雾报警器、图像火灾自动报警器、红外对射报警器等设备都有自己的局限性，在某种状态下容易误报。如有的对粉尘比较敏感，有的对安装精度要求比较高等，而展览建筑由于建筑空间大，结构往往采用钢结构，在使用时可能产生位移，这样就对红外对射产品，特别是点对点采样的产品就有较大影响；有时布展有遮挡，这样也会对红外和图像探测器有影响；有时布展、拆展会产生大量灰尘，这样对空气采样探测器就有很大影响。所以本条要求，采用两种或以上探测器，这样可以相互弥补单一探测的局限性。

4.5.4  展览建筑的展览沟等都很长，沟内除了电气的电缆、母线还会有其他的管线，比如压缩空气、热力管、水管等，而且展览沟内的电气设备负责供电的范围都比较大，为了保证电气电源供电安全，建议设置缆式感温探测器。

4.5.5   展览建筑的特点就是不确定性，从展位箱引出电源的距离、供电负载类型、使用人员是否有资质等都无法事先知道，而且展位箱一般设置在展位沟中，比较潮湿，经常受到震动等，所以需要在出线开关设置剩余电流保护装置。

由于展厅具有人员密集、布展可燃物较多、火灾危险性大等特点，电气火灾隐患形成和存留时间长，且不易发现，一旦引发火灾将造成很大损失和政治影响。设置电气防火保护装置能准确监控电气线路的故障和异常状态，当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时，能及时发出报警信号、控制信号并能指示和记录报警部位，报警或切断故障电源，消除电气火灾的发生并提醒维护人员及时消除隐患。电气防火保护装置由电气火灾监控设备、剩余电流电气火灾探测器、测温式电气火灾探测器等组成。电气火灾监控探测器的剩余电流报警整定值应能避开正常的泄漏电流，系统宜能根据正常的泄漏电流自动设定报警整定值，火灾剩余电流报警阈值不宜超过500mA，动作阈值不应超过300mA。而作为人员生命安全的要求，其动作阈值不应超过30mA。电气火灾监控探测器的温度报警值不应超过140℃。

# 5  布展防火

## 5.1  一般规定

5.1.1  本条为强制性条文，必须严格执行。布展活动的防火是基于原展厅内的防火设计的，原建筑设计所提供的安全出口、疏散走道的数量和宽度是有限的。要求布展设计应满足原建筑设计的防火分区和安全疏散的要求，并可以通过管理措施有效控制进入展区人员的数量，以保证人员安全疏散的要求。建筑设计的防火分区和安全疏散体系直接影响到建筑的防火安全性，随意改变原消防原则涉及到维护公共利益的问题。

因此，不应改变原有建筑设计的防火分区和安全疏散体系。

5.1.2  建筑物内部消防设施是根据国家现行有关规范的要求设计安装的，平时应加强维护管理，保证其临警发挥有效的作用。但有时为了布展需求，或改变消防设施的位置，或搭建构筑物，往往影响消防设施的有效保护范围。为保证消防设施的使用功能，特制定本规定。布展不应擅自改动、拆除、遮挡消防设施，且不应妨碍消防设施的正常使用，以保证消防设施能发挥正常的作用。如不能在自动喷水灭火系统的喷头上悬挂物品、不能完全遮挡消火栓或影响其使用、不能遮挡或不按规定更改排烟口等。

展厅内布展严禁影响原有消防设施的使用。展厅内布展严禁阻挡、圈占、损坏和挪用消火栓和排烟口，并严禁在喷头、射水器、洒水器、消防炮、火灾报警探测器等悬挂物品或喷涂、改装等。为保护消火栓、排烟口、喷头、射水器、洒水器、消防炮、火灾报警探测器等发挥正常的功效，布展严禁阻挡、圈占、损坏、挪用、喷涂、改装消防设备，并严禁在这些设备上悬挂物品。然在现行行业标准《人员密集场所消防安全管理规定》GA 654中有类似的规定，但布展设计中有必要引起重视。

因特殊要求确需改动或搭建时，室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示标志等消防设施的设计安装应符合相关消防技术标准规范的要求。

此外，还需要从管理的角度来要求。如展位内可燃物品的存放量不应超过1d展览时间的供应量，展位后部不得作为可燃物品的储藏空间。这是因为展览过程中有时确实需要有一定的可燃物品时，需限制其存放量不应超过1d展览时间的供应量，并要求布展的展位后部不得作为可燃物品的储藏空间。这里从布展设计的源头加以限制。

5.1.3  限制展示区域内搭建的层数是从消防安全的角度出发，限制内部疏散距离的延伸，降低火灾危险源。有时展厅内部布展还可能搭建双层、多层展示区域或架空参观步道等特装展位，实际上扩大了展示面积，并导致人员容量的增加。这使得展厅的功能更复杂、使用人员更密集，同时也会影响消防设施的有效保护范围。因此，一般情况下展厅内不宜搭建多层展示区域。如确有需要搭建的，不得超过两层，且应符合消防安全要求，且搭建区域的安全疏散、消防设施、搭建材料的燃烧性能等应符合本规程的规定。该条既考虑了参展方的需求，又考虑了消防安全的需求。

5.1.4  展厅内部布展时往往容易在疏散通道前布展和摆放物品，影响疏散通道的畅通和实际有效宽度，由于大空间布展情况复杂，考虑在紧急情况下人员的行走习惯和心理，布展设计应保证展厅内安全疏散路线应清晰、便捷、通畅，且宜与参观流线相结合，有利于提高疏散的有效性。

5.1.5  对于双层展位的上部应保持敞开，以充分发挥展厅内原有消防设施的作用。若布展的建筑构造需要顶部有构件时，参考美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装》NFPA13中关于格栅吊顶的设计情况，其顶部遮挡的面积不应大于30%。

5.1.6  针对展场需要搭建的临时建筑，参考了公安部的《人员密集场所消防安全管理规定》GA 654－2006，要求对展棚采用燃烧性能不低于B1 级的材料，以控制火灾荷载。

## 5.2  平面和空间布置

5.2.1  为确保布展在施工作业以及火灾时尽可能减少对建筑的影响，布展构件与建筑原有结构、设备、设施之间的垂直距离不应小于2m。

5.2.2  展厅四周墙体上设有一定数量的安全出口和室内消火栓箱、手动报警按钮等消防设施，有必要在展位或搭建的展区与建筑墙体之间留出通道，有利于紧急情况下人员的安全疏散和消防设施的正常使用，也有利于平时对消火栓箱、报警按钮等消防设施的维修保养和检查，所以本条规定。

展位或搭建物与展厅墙体之间应留出至少1m宽度的通道也可便于疏散，因此不得堆物。这里较过去管理规定的“展位与墙壁之间的后通道不应小于0.6m”有所提高。

5.2.3  为确保安全出口和疏散出口的疏散安全，该区域疏散时会出现人员疏散速度下降、局部滞留的情况，不能简单按疏散通道的尺寸来确定出入口的尺寸。采用1.4m是考虑从不同方向聚集的人流的疏散速度降低后来放大宽度确定。提出布展时对其退让距离要求，还有利于疏散口的寻找，展厅内应对该范围内加以地面的标识，并不允许布置任何展品和堆物。类似于国家规范规定的情况，观众厅及其他人员密集场所的疏散门，其净宽度不应小于1.40m，且不应设置门槛，紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。

消防箱的使用面范围内也不应因布展进行堆放展品等，灭火器除外。在巴西、部分欧洲国家，在消防箱的一定范围内采用标识线划在地面，严禁有其他物品影响其使用。范围采用1.4m，主要考虑消防箱的尺寸是700mm～800mm的面宽，按2倍的范围可满足开启后使用人员的操作，也与疏散口的尺寸一致，便于执行。

对于防火卷帘提出了1.5m范围内的作用消防标识，也有利于防止火灾辐射热引起的火灾蔓延。严禁在防火卷帘正下方布置任何展品。

本条也参考了现行行业标准《人员密集场所消防安全管理规定》GA 654的有关规定。其对商店规定，防火卷帘门两侧各0.5m 范围内不得堆放物品，并应用黄色标识线划定范围。这里考虑到展厅的火灾危险性，提出了1.5m的范围规定。国外一些地区，对重要的消防设施也均有地面标识，严禁占用。

5.2.4  双层展位的疏散楼梯直通展厅的疏散通道或安全出口，以便于及时疏散。疏散楼梯口也是有疏散要求的，为布展不影响该区域内的疏散，也提出1.4m范围内不应有布置展品等的阻挡。

5.2.5  架空、封闭式参观步道也具有疏散的功能，因此也不应在该部位布置展品，以免影响疏散。

5.2.6  在一些展览中，可能出现参展方在展厅内会设置厨房。在公共建筑中，厨房火灾时有发生，主要原因是电气设备故障、燃气泄漏、或油烟机、排油烟管道着火等引起，所以规定对于容易发生火灾的使用燃油、燃气的厨房应靠外墙设置，并应与展厅等部位进行有效的防火分隔，以便发生火灾时能迅速扑救和控制，有效地减少火灾危害。并规定敞开式食品加工区严禁使用明火，可以使用电加热等设施。厨房建筑构件的耐火极限应满足《建筑设计防火规范》GB 50016－2014的规定。

5.2.7  展览建筑通常有室外展出的需要，展场搭建临时展棚是大型展览中经常出现的情况。参考了上海市消防局对布展的消防管理规定，每座临时展棚的建筑面积控制在不应大于2500m2。还考虑到临时展棚的消防设施相对较薄弱，但其疏散相对方便、其具有展览时间较短（临时建筑）的特点。

目前广州展览发达地区展览会现场使用的单个临时展棚最大面积已达到8000 m2，现针对本市设置灭火装置的临时展棚面积扩大到5 000 m2。这对展览企业来说，更有操作性和实用性。其规定设置自动灭火装置，而不是单一规定一种自动灭火装置形式，也是充分考量了临时展棚设置的不同场地、现场条件的差异性，更能体现规定的科学性和普遍性。

总平面设计应留有充足室外场地，使得展场布展后不影响防火间距，搭建的展棚与建筑之间留有充足的防火间距，以减少火灾危害。临时展棚的防火设计也不容忽视，在防火的布展上限制其面积和控制防火间距，以满足消防的需求。参考《建筑设计防火规范》GB 50016－2014中民用建筑之间的防火间距规定，耐火极限一、二级与四级建筑的防火间距为9m，四级与四级建筑之间为12m。因此，规定展场布展搭建的临时展棚与建筑之间的防火间距不应小于9m，且临时展棚的棚与棚之间应留有12m的防火间距。

现行行业标准《人员密集场所消防安全管理规定》GA 654中规定，临时建筑与周围建筑的间距不应小于6.0m。本规程参考建筑设计防火规范，相应提高了要求。

5.2.8  同本规程第3章建筑防火中3.1.4条的规定。展厅只能作为展示功能，从防火的角度看，不同的功能有不同的防火要求。特别是作为辅助功能的餐饮，应与展览分开设置。

5.2.9  展场布展时往往容易在消防车道、消防登高场地和室外消防设施前布展和摆放展样品，影响消防人员扑救火灾，给消防设施的使用带来不便，延误灭火时机。故提出本条规定，以满足灭火救援需要。

5.2.10 为保护展厅或展棚的承重钢结构，需要考虑一定的应设防火保护距离与可燃物分离。故提出其1.4m范围内不应布置展品。

## 5.3  安全疏散

5.3.1  《建筑设计防火规范》GB 50016规定，展览建筑直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离，其位于两个安全出口之间的疏散门为30m，其位于袋形走道两侧或尽端的疏散门为15m。房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的距离，不应大于规范规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的距离。建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可增加25%。 即前者为37.5，后者为18.75m。两者之和为56.25m。

又规定，一、二级耐火等级公共建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等，其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m；当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时，应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可增加25%。

展厅布展后带来了疏散距离的变化，展厅内沿自然通道行走至最近的疏散出口的距离会超过直线距离，故参考有关消防技术规定，制定本条文。这里采用了“行走距离”。

直接疏散至宽度不小于6m的疏散主通道时， 可理解为进入了直通安全出口的通道。

5.3.2  在需要检票和对人数有所控制的出入口处，有采用读卡器的，也有设置闸机的。设置闸机不得影响火灾发生后其作为安全出口的正常使用。杆式闸机和没有联动的门式闸机，在火灾发生后必将影响人员的安全疏散，则本条文推荐采用门扉式闸机。门扉式闸机打开后比较便于人员通行，但如杆式闸机等其他类型的闸机设置在安全出口处时，应另行设置紧急出口。

5.3.3  搭建双层展位后，展厅内的消防疏散必须服从原有的消防设计要求。

允许容纳总的最多人数不应超过原建筑设计的安全出口和疏散走道净宽度所允许容纳的最多人数，这样不至于因布展而改变原消防疏散计算的基础。

5.3.4  展厅和临时展棚内部布展时往往容易在疏散通道前布展和摆放物品，影响疏散通道的畅通和实际有效宽度，故对其提出宽度指标以满足人员安全疏散的要求。疏散通道通常也是参观流线，疏散通道的宽度是根据参观人流量确定的，而参观人流量主要是根据展馆规模计算的。考虑到展位观众的聚集情况具有不确定性，为保证火灾等情况下人员疏散，本条根据展厅的等级以及上述各类因素规定了相应主次通道的宽度指标。

按《人员密集场所消防安全管理规定》GA 654－2006的规定，8.7.3 展厅等场所内的主要疏散走道应直通安全出口，其净宽度不应小于4.0m，其他疏散走道净宽度不应小于2.0m。丙等展厅为最低标准。

5.3.5、5.3.6  本条参照了《建筑设计防火规范》GB 50016的有关要求。当展厅中的封闭式展位和双层展位面积较大而且人员较多时，如只有一个出口，发生火灾时，必然会延长疏散时间，有必要加强其防火的疏散要求。

为便于操作，对于50m2的放映厅宜按照2人/m2的要求控制其额定人数。

双层展位的上层不建议作为展示使用。如确需作展示时，应从严要求疏散设计，应设置2部疏散楼梯，同时也保证参观流线的单向性，作办公使用时面积不大于120m2的可设置1部疏散楼梯。

参考上海市地方标准《重点单位消防安全管理要求（第3部分：展览场馆）》DB31/540.3-2013规定的6.1.6条，全封闭式展位或半封闭式展位疏散门的数量不应少于2个，宽度不应小于0.9m。

5.3.7  双层展位的疏散楼梯可采用敞开楼梯。提出了楼梯最小净宽度为1.4m，以便于疏散。

5.3.8  搭建双层展位后，疏散距离加大了，为了尽量缩短疏散距离，并为了便于布展设计的实际操作，特制定本规定。

5.3.9  参观步道的净宽度按照人流来计算确定，可参照每100人净宽度的指标执行。由于有些展厅面积比较小，考虑到参观步道的特殊性，疏散时的人流较密集，现规定其最小宽度为2.0m。个别架空步道采用自动人行步道形式，考虑到这种步道产品宽度一般不大于1.2m，故采用该数据。

5.3.10  架空步道有的距楼（地）面比较高，火灾时容易受到烟气危害；封闭式参观步道疏散困难，如果不设置通向楼（地）面的疏散楼梯，在紧急情况下，人员无法及时疏散到安全区域。本条参考了相关的消防技术标准规范并考虑了世博展厅布展的经验，对架空步道通向楼（地）面的疏散楼梯设置及其间距做了规定。

5.3.11、5.3.12  参考《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定，对参观步道的疏散楼梯和参观步道的疏散出口的最小净宽做了规定，1.1m的通道宽度基本能满足两股人流的正常通行，但设计时应根据实际疏散人数计算确定。参观步道的人员相对密集，所以规定其疏散出口的最小净宽不小于1.4m。

5.3.13  当布展固定展品及装置的占地面积大于展区面积的30%时，其疏散人数可按该展厅建筑面积的0.50人/m2计算。

5.3.14  参观步道常作为联系各展示区域的疏散通道，在发生事故时，人员密度会瞬间提高，故其人员计算指标比展厅的人数指标作了相应的提高。

## 5.4  布展构件和布展材料

Ⅰ  布展构件

5.4.1  布展区域属于公共部位，其顶棚、墙面、地面应采用不燃或难燃装修材料，故制定本条文。全封闭式展位的要求较一般的展位更高。

5.4.2  展场中搭建临时展棚所用的材料千变万化，为减少火灾荷载和保证结构的稳定性，故对其顶棚、墙面、地面、隔断的装修材料从严要求。展场中搭建的临时展棚的顶棚、墙面、地面、隔断均应采用不低于B1级的装修材料。

5.4.3  主要针对布置构件提出的燃烧性能和耐火极限要求。布展搭建中控制可燃物的使用量是展厅防火安全的重要决定因素之一，为降低展厅内的火灾荷载，同时在火灾初期将火灾限制在展位或较小的展示空间内，起到阻止火灾快速蔓延的作用，本条对搭建材料要求应选用不燃或难燃材料。

搭建的双层展位，柱、梁、疏散楼梯以及房间隔墙的燃烧性能和耐火极限都会影响火灾时的人员疏散和结构安全，其结构稳定性、耐火性很重要。因此也引入建筑构件的燃烧性能和耐火极限要求。

5.4.4  由于布展中搭建的架空参观步道、封闭式参观步道悬在空中，人员密集，在火灾时也是人员疏散的主要途径。因此，提出采用非燃材料并达到一定的耐火极限，以提高其安全度。

展厅中封闭式参观步道的围护结构，如采用隔栅等镂空的形式，不影响烟气的排放，此类情况围护结构可仅要求为不燃材料，其耐火极限可适当放宽要求。

5.4.5  针对布展的特点，对构件的耐火极限提出要求，以确保火灾初期构件不倒塌。为减少对人员疏散和消防队员在灭火行动中的影响和威胁，参照柱构件的耐

火极限确定参数。

5.4.6  展览建筑内部通风管道繁多曲折，参照《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，对通风管道及其保温材料的燃烧性能提出相应要求。展位内部通风管道及其保温材料应采用A级材料。该条也不仅仅是管理的要求，首先是布展设计的标准。

5.4.7  布展的顶棚装修材料（包括龙骨）及吊顶内其他装修材料也是防火中不可忽略的环节。参考《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222提出相应的要求。

Ⅱ  布展材料

5.4.8  展位的布展设计，包括搭建、布景等，对这些构件和材料上的装修、装饰材料从减少火灾荷载的角度作了限定。展品的燃烧性能无法对其提出限制要求，只对用以展示展品的固定家具、展台与悬挂装饰物作了要求，为了方便制作和满足艺术效果，其燃烧性能要求分别不低于B1、B2级。

在布展设计中，布展材料燃烧性能等级的判定应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222。其产品燃烧性能的检验和分级划分，应符合我国已经颁布执行的新标准，即《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624和《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB 20286。

5.4.9  虽然展厅内设置的电加热设备的餐饮操作区可与展厅不作防火分隔，但电加热设备贴邻的墙面及操作台面应采用A级材料。其目的是为了防止引发火灾和火灾的蔓延扩大。

展厅内设置电加热设备的餐饮操作区，操作区域（与电加热设备贴邻）的墙面、操作台均应采用A级。

5.4.10  为防止卤钨灯等高温照明灯具产生的火花、电弧或高温引燃周围的可燃物和避免电气装置发热引燃装修材料，故规定与其贴邻的布展材料不应低于B1级。

5.4.11  强调布展材料的环保性能是满足火灾中烟气对人员疏散中的影响，这一观点也是本规程首次提出。布展材料包括设计采用的电线绝缘套、防火漆、地毯等。

## 5.5  电气

Ⅰ  消防电源及配电

5.5.1  对因布展需要而增加的电气设备用电负荷应进行严格负荷统计并核算总用电负荷量，计算容量不得超过变压器的总容量和馈电线路的负载能力，否则会造成变压器和线路的过载运行，导致变压器、配电装置、电线电缆等设备散热困难或不能正常工作，并引发火灾或发生停电事故。

5.5.2  因部分布展设备必须在人员和配套监控设备监控下才能安全运行，如电热设备、外露的机械传动设备等，恢复供电时无人值守或配套监控设备不能正常工作，极易造成火灾和人员安全事故的隐患。规定该类配电回路开关应设置失压脱扣装置，停电时自动失压脱扣，恢复供电时有值班专职人员操作，以杜绝该类事故的发生。

5.5.3  消防设备供电回路为消防设备专用，不能与其他非消防设备共用配电回路，必须保证消防电源的供电可靠性，当非消防用电回路被切断时，应仍能保证消防设备用电。

5.5.4  因布展需要而设置的临时电气装置的标称供电电压选择不超过交流230/400V，以能满足国家低压电器布展设备的供电需求。若有高于该电压的电气设备就必须在该展位设置升压电气装置。

5.5.5  电气设备的安装和线路敷设在满足国家现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的相关规定的同时，还需符合上海市标准《民用建筑电气防火设计规程》DG/TJ 08-2048和《上海市消防条例》、《上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定》、《关于进一步加强本市建设工程施工现场消防安全管理工作的通知（沪公发[2011]384号文）》、《上海市展览业消防安全管理规定》的相关规定。

5.5.6  铜线较铝线具有耐腐蚀、性能稳定、熔点高，机械强度高等特点，故应使用铜线。参考有关行业规定，本条对铜芯导线或电缆的额定电压和线芯截面积作了相应的规定。

5.5.7  展台中的配电线路宜穿金属管保护，以防止其保护层的破坏而引起的火灾。

5.5.8  本条款对电线电缆的选择和敷设作了规定。

5.5.9  本条规定了照明器表面的高温部位不应靠近可燃物以及靠近时应采取的防火保护措施，预防和减少这类火灾事故的发生。

卤钨灯（包括碘钨灯和溴钨灯）的石英玻璃表面温度很高，如1000W的灯管温度高达500～800℃，很容易烤燃与其靠近的可燃物，引起火灾。因此，规定上述灯具的引入线，应采用瓷管、石棉、玻璃丝等不燃烧材料进行隔热保护。

卤钨灯、荧光高压汞灯、高压钠灯、金属卤灯光源等灯具表面温度高，如安装在木吊顶龙骨（包括木吊顶板）、木墙裙以及其他木构件上，易将这些可燃装修材料引燃起火。由于安装不符合安全要求，引起火灾事故屡有发生。

5.5.10  电源插座上连接多联插头来连接多个配电回路容易造成连接松动产生电火花，也容易造成过载并超过插座和插头的承载能力，易引燃周边可燃物而引发火灾，故作此规定。

5.5.11  此条规定了临时接用电源的插座板的使用限制条件。

5.5.12  当火灾发生时，自动人行步道可作为辅助疏散通道，为保证火灾应急状态下自动人行步道的疏散安全，避免因自动人行步道继续运行造成人员跌倒踩踏和拥堵，应自动切断其电源。

5.5.13  绝大多数展厅均设有各类公共显示屏幕，当火灾发生时屏幕画面及时自动将预设的火灾报警影像切入，同样是消防自动报警联动必要的技术措施，通过声音和图像的配合，使报警内容更具体、更形象，也能为聋哑残疾人及时提供报警。

5.5.14   布展用的灯具经常采用卤钨灯（包括碘钨灯和溴钨灯），其石英玻璃表面温度很高，很容易烤燃与其靠近的可燃物而引发火灾。根据实践经验，卤钨灯、白炽灯等高温照明灯具距离易燃材料的距离应大于0.5m。

电气线路的布线应当采用护套绝缘导线，导线之间应用瓷夹连接，不得直接连接，以防止发热引起火灾。

Ⅱ  应急照明与消防安全疏散标志

5.5.15、5.5.16  展厅内主要疏散通道和参观步道人员密集，火灾中往往烟气较大，妨碍人们在紧急疏散时辨识方向，应在主要疏散通道设置消防应急照明和疏散指示标志，参观步道的地面上设置能保持视觉连续的疏散导流标志，可以更好地帮助人们在浓烟弥漫的情况下，及时识别疏散位置和方向，迅速沿疏散指示标志和疏散导流标志顺利疏散，避免造成伤亡事故。

5.5.17  大空间展厅悬挂的疏散指示标志和安全出口标志位置较高，为了区别展厅一般悬挂物，突出其可视性，应通过展厅内视线分析，确保悬挂疏散指示标志的视觉效果，避免被其他悬挂物遮挡，选择适宜的显示尺寸和距地高度。

Ⅲ  电器设备

5.5.18  电气设备使用不当极易引燃周边的装修材料而引起火灾，为减少该类事故的发生故作此规定。

5.5.19  开关、插座及配电箱等，应避免参观人员触及，防止误操作，也可加设保护措施。同时，也需考虑工作人员的操作方便。

5.5.20  照明灯具的高温部位极易引燃周边的装修材料而引起火灾，为减少该类事故的发生故作此规定。

由于各种照明灯具在使用时散发出的热量大小、连续工作时间的长短，装修材料的燃烧性能，以及不同防火保护措施的效果，都各不相同，因此本条款难以具体规定高温部位与非A级装修材料或构件之间的距离，仅作了定性的规定。

由于室内装修逐渐向高档化发展，各种类型的灯具应运而生，灯饰更是花样繁多，制作的材料包括金属、玻璃等不燃材料，但更多的是塑料、塑料薄膜、棉织品、丝织品、竹木、纸类等可燃材料。灯饰往往靠近热源，故对B2级和B3级材料加以限制。如果由于装饰效果的要求必须使用B2、B3级材料，应进行阻燃处理使其达到B1级。

5.5.21  投影机、显示器、筒灯等照明器具其发热部位应保持良好的通风散热，邻近低于B1级的材料很容易烤燃而引发火灾。因此，规定上述器具的引入线和发热部位，应采用瓷管、石棉、玻璃丝等不燃烧材料进行隔热保护。

可燃材料表面上不允许直接安装灯具。

5.5.22  放映场所采用大量装修材料，其中幕布、窗帘、软包、塑料极易被引燃，低温照明灯具辐射热量小，灯座和电线不易发热，具有各种色温的品种供选择，应是今后发展的方向。

5.5.23  卤钨灯（包括碘钨灯和溴钨灯）的石英玻璃表面温度很高，很容易烤燃与其靠近可燃物，引起火灾。根据实践经验，卤钨灯、白炽灯等高温照明灯具距离易燃材料的距离要大于0.5m。

电源开关、插座等使用时，如产生电火花，易引燃悬挂纺织品而引发火灾，故提出在设计有悬挂纺织品，如窗帘、挂毯、幕布等易燃物的墙面，距悬挂物0.2m内不得设置电源开关、插座。

展位和展台的筒灯、射灯、石英灯等灯具长时间照射展品、装饰物等可燃物会造成其表面温度过高引起燃烧，为避免此类火灾事故的发生，规定灯具和展品、装饰物之间保证0.3m以上的距离。

5.5.24  电源变压器为发热器件，需提供良好的通风条件，不得安装在可燃物上，否则会因不能及时散热引燃周边可燃物。

镇流器的设置规定参考了《建筑设计防火规范》GB 50016等消防技术规范的要求。

5.5.25  LED显示屏等发热电器、广告牌、灯箱、灯柱内灯具密集安装，发热比较严重，应设置对流的散热孔进行散热，并应设置在通风良好处。

## 5.6  消防设施

5.6.1  半封闭式展位的布展可能会对室内消火栓、自动喷水灭火系统、火灾报警、消防排烟的保护产生影响。当展厅设有设备管沟时，也可直接装接消防卷盘，弥补室内消火栓保护盲区。当特殊的布展形式造成喷淋、报警和排烟的盲区时应增设喷头、报警探测器和排烟口。

5.6.2  全封闭式展位和双层展位对原有展厅的局部展示空间发生了较大的变化，也影响到原有建筑消防设施对其的保护。因此，有必要增设喷头、报警探测器和排烟口。这里提出了装置和系统，当采用装置时，可以自行独立，也可以不与原系统连接。特别对于已建展厅（老场馆）的布展，采用自动灭火和火灾自动报警装置。双层展位的上层根据其半封闭或全封闭的形式，参照本规范第5.6.1条或本条规定执行。

在国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中将展览厅归属于人员密集的场所。其中，5.5.15条3款规定，歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的厅、室应设置不少于2个的疏散门。参考这一面积指标，对展厅来说，其停留的疏散人数约为38人，是这类场所人数的2倍多，则按此面积来控制影响喷淋和报警的设置指标。此外，在《2010年上海世博会展览建筑布展设计防火标准》的7.0.2条中也已作为划分指标。相对上海市地方标准《重点单位消防安全管理要求（第3部分：展览场馆）》DB31/540.3-2013规定的160m2，本标准更严格。

参考2010年上海世博会的防火设计经验，对于面积小于50m2的展位，相当于5个标准展位集合的情况。当设置自动喷水灭火系统确有困难时，可以设置其他的自动灭火装置，包括超细干粉灭火装置，但其空间应相对封闭。

建筑面积大于300m2的全封闭展位，宜设置机械排烟设施。这是参考《建筑设计防火规范》GB 50016的要求设定的。其8.5.3的4款规定，公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间应设置排烟设施。而3款规定，公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间应设置排烟设施。这里考虑到展厅空间的层高较高，对排烟有利。本规程采用了可燃物较多作为控制因素，则按4款中的300m2指标进行规定。

当双层展位的下层为敞开区域时可利用开敞部位进行排烟。

5.6.3  本条参考《自动喷水灭火系统设计规范》（2005版）GB 50084-2001第7.2.3条有关桥架、通风管道等障碍物的宽度大于1.2m的规定。架空参观步道的宽度一般大于2.0m，因此，其下方有必要增设喷头的保护。对于疏散楼梯下，若参展方在展览期间将其作为物品的堆放，应设置喷头保护，以有利于及时灭火。

5.6.4  封闭式参观步道不同于疏散走道，该部位的人员有时相对密集，加强自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统很有必要。如果是敞开的步道，可以利用展厅原有的消防设施来保护。

封闭式参观步道两端均是开敞的，有一定的排烟效果。参考了国家和本市有关消防技术规范的要求（建筑中长度大于40m的疏散走道），当步道长度超过40m时，其封闭部分应设置排烟设施。

5.6.5  布展需要增设排烟系统时，应该充分考虑建筑原有的排烟系统。但对布展部分需要借助建筑原有排烟系统时，应对展厅的排烟设计重新作校核和调整。

独立设置的新增排烟系统，应不影响建筑的原有排烟系统，并不降低原有防火标准。

5.6.6  考虑到布展中的实际情况，为避免因布展设计、展品布置而产生喷淋系统保护的盲区，局部需要增加补偿喷头。为便于连接、加快施工安装周期，可以对喷淋的短立管采用自动喷水灭火的消防洒水软管。国家标准《自动喷水灭火系统 第16部分：消防洒水软管》GB 5135.16有相应的产品标准，主要用于自动喷水灭火系统中末端连接洒水喷头的挠性金属软管。由于消防洒水软管处于应用的初期，不宜提出太长的连接，暂时限定度不超过1.0m。同时，考虑到软管的特点和自动喷水灭火系统的压力较高，为防止喷头动作时因水流的反作用力而晃动，需要对喷头附近采取固定措施。

5.6.7  针对展览中出现的部分展品部位，其自身需要消防保护，但又不宜用水扑救的特别珍贵的物品，如古代字画、彩绘木器、壁画等，可以按照需要采用气体灭火系统、高压细水雾灭火系统等保护。

为使这类展品不受展厅内原有自动喷水灭火系统的影响，可以采取适当的分隔措施，但不应关闭或对原有自动喷水灭火系统产生影响。

5.6.8  在布展设计中，不应降低展厅公共区域、疏散通道以及每个展位内的灭火器的配置要求，也应符合国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。

5.6.9  展厅内可能会设置燃气厨房、工艺设备等，应有燃气紧急切断阀与可燃气体报警系统联动。从消灭火灾源的角度，进行防火的控制。