关于进一步提高上海市建设工程白玉兰奖

创优水平的若干规定

一、创优赛区推荐应当掌握的标准

申报工程除必须按照设计图纸文件施工、符合国家和本市强制性标准条文规定、达到建筑节能设计和规范标准要求、无涉及安全与使用功能问题外，凡存在下列问题的一律不予推荐：

1、未达到竣工标准的；

2、未安装工程永久性标牌的；

3、未通水、通电的；

4、电梯未通过验收的；

5、未通过消防验收的；

6、屋面、顶层、地下室、设备用房等必查部位不能接受检查的；

7、房间可查面未达到30%及以上的。

二、实施“一票否决”的规定

凡存在下列问题的实施“一票否决”

1、不符合申报条件的；

2、存在渗漏问题的；

3、大（小）屋面面层严重壳裂、污染、批嵌的；

4、外墙粉刷严重粗糙、裂缝、不平整、接排印色差明显、分隔线条不平直的；

5、水泥面层粉刷大面积批嵌和刷浆的；

6、平开和推拉窗多处漏装限位装置的；

7、未按设计和规范要求设置临空防护设施的；

8、变形缝设置不当造成安全隐患的；

9、管道主干线有渗漏水的；

10、设备不能正常运行的。

三、创优应当掌握的标准

（一）屋面工程

1、面层整洁无污染，坡向准确，排水畅通无积水。

2、刚性保护层分隔缝尺寸统一，无起砂、裂壳和批嵌。

3、板块类面层排砖整齐、平整，粘贴牢固无空鼓，勾缝深浅一致并填实密封材料。

4、防水卷材泛水高度大于250mm（包括出屋面的设备基础、管道等）,泛水及转角处圆弧顺直，防水卷材无皱褶、起鼓。

5、出屋面外开门应设置防风防撞装置，门洞上方的雨棚应居中、高度适中。

6、金属、石材幕墙包转屋面女儿墙内侧面底部应封闭。

7、天沟排水口应设置在沟底最低处，周围直径500 mm范围内坡度不应小于5%，防水层贴入排落口内不应小于50 mm，排水口保护罩应固定。

8、天沟、檐沟、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造应符合设计要求。

（二）外墙工程

1、嵌缝式干挂石材幕墙腰线上端防水密封胶密实，底部下端应封闭；石材幕墙色泽均匀；金属幕墙无擦伤损坏；玻璃幕墙密封胶饱满、宽窄一致、表面光滑。

2、外墙粉刷平整，涂料色泽一致，无露底污染和接排印，分隔线条设置统一。

3、窗盘滴水线大小统一，泛水坡度正确。

4、外开门上方应设置遮雨棚，位置居中、高度适中。

5、外立面阳台灯、排烟孔、排水管等上下应垂直成一线。

6、室外无障碍设施符合规范标准，入口处玻璃门300㎜高范围应采取防护措施。

7、散水坡、明沟尺寸应符合设计要求，水泥粉刷无裂缝，分隔缝宽度一致，防水油膏嵌缝密实，雨水管下端窨井处形成“月亮湾”。

8、出墙面管道应采取防水封堵，预留孔洞应内高外低，并做好面层处理。

9、室外台阶面标高应低于室内地坪面标高，严格控制第一步踏步与路面的高差尺寸，杜绝“半踏步”。

10、离室外地面较低的地下室采光窗应设置防坠落装置。

11、变形缝应按沉降、伸缩、抗震不同要求处理，变形缝的两边均应设置沉降观测点。

12、金属防护栏杆（包括室内）底部金属盖板应固定。

（三）室内工程
1、木门铰链安装位置正确、企口顺直，木螺丝匹配且平整，门碰头设置到位，木门观察窗玻璃不应生摆安装，空腹门应设透气孔，上下冒头不应漏刷油漆，插销孔设置正确。
2、防火门的开启不得跨越变形缝，防火门的防烟条粘贴牢固、表面无油漆等污染。

3、管弄井内粉刷平整、阴阳角方正，符合防火要求。

4、水泥地坪不应出现起砂、空鼓、批嵌，块材地坪面不得打磨。

5、初装饰住宅的厨房、卫生间地坪应低于室内地坪。

6、室内楼地面和楼梯间踢脚板采用饰面砖（板）的，其突出墙面不应超过饰面砖（板）厚度，上口平直、无污染。

7、铝合金、塑钢等门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌密实，密封胶表面光滑、顺直，孔洞应采用塑料或金属盖帽密封。

8、栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5m时，不得使用承受水平荷载的栏板玻璃。

9、安装在易于受到人体或物体碰撞的建筑玻璃，应采取防碰撞保护措施；碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的，应有可靠护栏。

10、无框玻璃应使用公称厚度大于12㎜的钢化玻璃。

11、阳台栏杆、栏板、低窗栏杆及楼梯护手高度等防护措施应符合有关规定。

12、公共建筑室内无障碍设施应按规定设置。

（四）安装工程

1、给排水管不应穿越配变电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机网络中心，不应布置在配电箱等易发生意外的设备上。

2、各类管道穿越墙、板应设置套管，套管应居中，管道接口不得设置在套管内。

3、管道不得半明半暗敷设，给水管不应用开口卡作管卡，排水管道坡度应正确。初装饰住宅的厨房、卫生间的地漏应略高于该地坪标高。

4、燃气管道暗敷或穿越吊平顶，应严格执行相应技术规定；该吊顶与卫生间、厅、卧室的相邻部位应无相通的缝隙。

5、各类管道及设备上安装的安全阀，阀门把手不得低于水平面，排放口应设在安全排放处。

6、邻近室外易冰冻的部位，如顶层、底层、地下室（包括百叶窗）及无门公用部位的给水管、消防管等均应保温，保温接口应严密、无缝隙。

7、外径100㎜以上的大口径塑料管道应设金属支吊架。

8、需外保温的管道支架应按保温工艺要求设置。

9、金属管道和构件的焊接应成型良好、焊渣应清理干净。

10、管道采用沟槽式接口连接的应按标准要求在接口两端设置固定支架。

11、管道和泵（设备）连接处，应设独立支、托架；泵的水平吸入口连接偏心异径管时，要采用上平形式；立式泵不应采用弹簧避震装置；管道伸缩节两端法兰应平行，无高低扭曲现象。

12、水泵等动设备的减振补偿设置应达到工艺要求。

13、安装后的静止设备应固定，固定装置拆卸部位不得埋设在混凝

土或粉刷层内。

14、橡胶减振垫和弹簧减振器的选用与安装应符合工艺要求。

15、风管、电导管、桥架、线槽、避雷带、管道等过变形缝时应有

补偿措施，管道穿越结构伸缩缝，应在墙体两侧柔性连接并设支架，支架应设置在伸缩节外端。

16、金属电导管严禁对口焊连接，不得采用给水管道配件作为连接件。

17、配电柜、电梯曳引机正上方不宜安装灯具。

18、导线应色标正确，连接方式正确可靠，吊顶内无外露导线。

19、固定灯具带电部位的绝缘材料（如圆木等），应耐燃烧和防明火。

20、金属电缆支架、桥架、电缆导管、基础型钢等金属导体应接地（PE）或接零（PEN），连接应可靠，接地线截面选择正确。

21、地下室动设备应设保护接地，卫生间应设等电位。

22、配电房电缆沟应设置电缆支架。

23、屋面上不带电的金属导体、幕墙金属构架、建筑高度30m以上金属门窗、金属栏杆应与建筑物顶部的避雷针、避雷带相连接，连接方式可靠正确。

24、屋面避雷带的截面积不得小于100mm3，焊接连接不少于三面（二长一短），无漏焊、气孔、结瘤、飞溅等现象。

25、电气系统的接地，接零、跨接应符合规范要求。

26、防火阀离防火墙表面间距应≤200mm，长边尺寸≥650mm时，应设独立支、吊架。

27、矩形低压风管单边面积＞1.2m2、中、高压风管＞1.0m2、圆形风管表面积＞4.m2时，应采取加固措施。

28、风管系统中，柔性短管的长度应为150～300mm，安装时连接应严密、牢固、无强扭现象。

本规定从2015年1月起试行。

上海市建筑施工行业协会

2014年11月12日